## Analogicas_21112023
Referencia | Descricao | KKS_ID_Code | KKS_Sig | Codigo_R40 | Origem_Ponto | Tipo_Ponto | Tipo_Medida | Unidade_Engenharia | Limite_Superior | Limite_Inferior | Trt_BMS | BMS | Trt_BMI | BMI | FTS | FTI | BMA | BMG | FTS_Sensor | FTI_Sensor | Zero_Supress | Limite_Superior_Sensor | Limite_Inferior_Sensor | Unidade_Eletrica_Sensor | Tipo_Sinal | Tipo_Conversao | Numero_Coeficientes | Coeficiente1 | Coeficiente2 | Coeficiente3 | Coeficiente4 | Coeficiente5 | Coeficiente6 | Coeficiente7 | Coeficiente8 | Coeficiente9 | Compensacao | Tipo_Termopar | Armario | Rack | Slot | Entrada_CLP | CLP_Terminal_P | CLP_Terminal_N | CLP_Terminal2_P | CLP_Terminal2_N | Origem_Armario | Origem_Regua | Origem_Terminal_P | Origem_Terminal_N | Origem_Terminal2_P | Origem_Terminal2_N | Paralelo_Armario | Paralelo_Regua | Paralelo_Terminal_P | Paralelo_Terminal_N | Paralelo_Terminal2_P | Paralelo_Terminal2_N | CLP_Filtro | CLP_Faixa_De | CLP_Faixa_Ate | CLP_Unidade_Faixa
M129 | SUPR POTENCIA TRAFO *BBT01* | BBT01CE902 | *A00 | M129 | CLP | A | P | MW | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.03615909090909 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 96.5102761509947 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M130 | SUPR POTENCIA TRAFO *BBT02* | BBT02CE902 | *A00 | M130 | CLP | A | P | MW | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04095779759665 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.0653738613403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA010 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1 | TENSAO SIS SUPRIMENTO EXTERNO | BCT01CE011 | *A00 | M1 | CLP | A | P | KV | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.054322439304 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.271466875941 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M2 | SUPR POTENCIA TRAFO *BCT01* | BCT01CE902 | *A00 | M2 | CLP | A | P | MW | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05432244 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.8476445213478 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M257 | TENSAO BARRAMENTO *BDA* | BDA12CE951A | *A00 | M257 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057569431324 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4727.8219773604 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M258 | TENSAO BARRAMENTO *BDA* | BDA12CE952A | *A00 | M258 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056899671247 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.54747350886464E-13 | 4730.81801047402 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M259 | TENSAO BARRAMENTO *BDA* | BDA12CE953A | *A00 | M259 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055855976331 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4735.49434021562 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M260 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDA* | BDA12CE954A | *A00 | M260 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053555841584 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.49166584750144 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M261 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDA* | BDA12CE955A | *A00 | M261 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052146118721 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.50438330006074 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M262 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDA* | BDA12CE956A | *A00 | M262 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05411880597 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.48659671316326 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M263 | TENSAO BARRAMENTO *BDB* | BDB12CE951A | *A00 | M263 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057915845697 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.54747350886464E-13 | 4726.27385281693 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M264 | TENSAO BARRAMENTO *BDB* | BDB12CE952A | *A00 | M264 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05705491185 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4730.12323574146 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M265 | TENSAO BARRAMENTO *BDB* | BDB12CE953A | *A00 | M265 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05705332731 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4730.13032627452 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M266 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDB* | BDB12CE954A | *A00 | M266 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057443 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.45677450226633 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M267 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDB* | BDB12CE955A | *A00 | M267 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0593894 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.4393997145903 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M268 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDB* | BDB12CE956A | *A00 | M268 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056820282924 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.46234677889007 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M945 | TENSAO BARRAMENTO *BDC* | BDC13CE951A | *A00 | M945 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042103090576 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.54747350886464E-13 | 4797.9898008328 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M946 | TENSAO BARRAMENTO *BDC* | BDC13CE952A | *A00 | M946 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043092426218 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.54747350886464E-13 | 4793.43908010795 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M947 | TENSAO BARRAMENTO *BDC* | BDC13CE953A | *A00 | M947 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043747524513 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4790.4305232544 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M948 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDC* | BDC13CE954A | *A00 | M948 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040796488427 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.60802626756169 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M949 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDC* | BDC13CE955A | *A00 | M949 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0405816 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.61001040187527 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M950 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDC* | BDC13CE956A | *A00 | M950 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040211750551 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.61342726103493 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M951 | TENSAO BARRAMENTO *BDD* | BDD13CE951A | *A00 | M951 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043948690476 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4789.50742082859 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M952 | TENSAO BARRAMENTO *BDD* | BDD13CE952A | *A00 | M952 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042349829636 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4796.85404826639 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M953 | TENSAO BARRAMENTO *BDD* | BDD13CE953A | *A00 | M953 | CLP | A | P | V | 5000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044577216816 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4786.6255548248 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M954 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDD* | BDD13CE954A | *A00 | M954 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040288461538 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.61271836583787 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M955 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDD* | BDD13CE955A | *A00 | M955 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046911536162 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.55190544241649 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M956 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BDD* | BDD13CE956A | *A00 | M956 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04440462889 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.5748330899507 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M269 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE951A | *A00 | M269 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055738365542 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 473.602188116808 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M270 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE952A | *A00 | M270 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057578277991 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 472.778242901739 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M271 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE953A | *A00 | M271 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055900860215 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 473.529304539221 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M272 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE954A | *A00 | M272 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05555840796 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.47365861006626 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M273 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE955A | *A00 | M273 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056674790251 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.46364964154961 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M274 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNA* | BNA04CE956A | *A00 | M274 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05663605645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.46399655676816 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M275 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE951A | *A00 | M275 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060956777777 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 471.272732756628 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M276 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE952A | *A00 | M276 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059365056179 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 471.980831426584 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M277 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE953A | *A00 | M277 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058707829695 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 472.273828506578 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M278 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE954A | *A00 | M278 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05807761194 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.4511025345882 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M279 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE955A | *A00 | M279 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0601128 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.43295845498704 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M280 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNB* | BNB04CE956A | *A00 | M280 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05306 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.49613507302527 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M957 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE951A | *A00 | M957 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042345803399 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 479.687257692584 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M958 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE952A | *A00 | M958 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041756963241 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 479.958394945036 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M959 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE953A | *A00 | M959 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041488743169 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 480.082001153876 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M960 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE954A | *A00 | M960 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038663088849 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.6277610202556 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M961 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE955A | *A00 | M961 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041321414302 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.6031829007329 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M962 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BNC* | BNC04CE956A | *A00 | M962 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0443794 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.57506438752047 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M963 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE951A | *A00 | M963 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043620760246 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 479.101239689686 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M964 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE952A | *A00 | M964 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044461775759 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 478.715460540684 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M965 | TENSAO BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE953A | *A00 | M965 | CLP | A | P | V | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044268446866 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 478.804086727258 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M966 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE954A | *A00 | M966 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043128113169 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.58655017897185 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M967 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE955A | *A00 | M967 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046053199842 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.55974323437979 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M968 | FREQUENCIA BARRAMENTO EMERG *BND* | BND04CE956A | *A00 | M968 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039543283582 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.61960907057346 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M3 | V BARRAMENTO BARRAS DE CONTROLE | BUC02CE951A | *A00 | M3 | CLP | A | P | V | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054580515 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 237.06108395147 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M4 | V BARRAMENTO BARRAS DE CONTROLE | BUC02CE952A | *A00 | M4 | CLP | A | P | V | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058360736599 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 236.214356178004 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M969 | V BARRAMENTO BARRAS DE CONTROLE | BUC02CE953A | *A00 | M969 | CLP | A | P | V | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041650097344 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 240.003817632491 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M281 | F LN INJ BB REFR PISC ELEM COMB 20 | FAK20CF001 | *A00 | M281 | CLP | A | P | KG/S | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06747372972973 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 187.358240704094 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M5 | P SUC BB REFR PISC ELEM COMB 20 | FAK20CP001 | *A00 | M5 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05515349152542 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.4772941380719 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | GA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M282 | T MONT RESFR PISC ELEM COMB 20 | FAK20CT001 | *A00 | M282 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05839335548173 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.482830492152 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M283 | T JUS RESFR PISC ELEM COMB 20 | FAK20CT002 | *A00 | M283 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05819418072155 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 94.5006141801059 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | GA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M284 | L PISC ELEM COMB | FAK50CL001 | *A00 | M284 | CLP | A | P | M | 13.8 | 0.7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05943632873707 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.7 | 12.3650658795288 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M285 | T PISC ELEM COMB | FAK50CT001 | *A00 | M285 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05494845901639 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.7913607961828 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1074 | IND L CAVIDADE | FAL41CL003 | *A00 | M1074 | CLP | A | P | M | 15.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040944400896 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 14.7702413181394 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | GA112 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA10 | GA112 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M798 | F DESC BOMBAS AGUA DMIN | GHC40CF001 | *A00 | M798 | CLP | A | P | KG/S | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045374 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.42340283001816E-02 | 38.2869997037426 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | AA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1544 | F AGUA DE REPOSICAO DE EMERGENCIA | GHC41CF001 | *A00 | M1544 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038265 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 86.6830722407093 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | HA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M852 | F AGUA DE REPOSICAO | GHC55CF001 | *A00 | M852 | CLP | A | P | KG/S | 2.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058576 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.49572584329594E-03 | 2.36307617577132 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | DA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M286 | F DESC AGUA SUJA *UMA* | GMM10CF001 | *A00 | M286 | CLP | A | P | M3/H | 128 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058988 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 120.870113731223 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M287 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 1/1 | JAA10CL001A | *A00 | M287 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056337196261 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6667412204118 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M288 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 1/2 | JAA10CL001B | *A00 | M288 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057650347592 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 94.5492054416829 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | GA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M289 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 1/3 | JAA10CL001C | *A00 | M289 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.064353051643 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 93.9537870874855 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M970 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 2/1 | JAA10CL002A | *A00 | M970 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039166412346 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.2309778413248 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M971 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 2/2 | JAA10CL002B | *A00 | M971 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044023820224 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.7832551928515 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M972 | L VASO PRESSAO REATOR SENSOR 2/3 | JAA10CL002C | *A00 | M972 | CLP | A | P | K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036103656568 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5154397111168 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M6 | P LINHA SUSPIRO VPR | JAA10CP001 | *A00 | M6 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05623747845906 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 170.416221418881 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M290 | T CABECA DO REATOR | JAB10CT001C | *A00 | M290 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05995904980843 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.373069339135 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | FA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC040 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M291 | T CABECA DO REATOR | JAB10CT002C | *A00 | M291 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05970566037736 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 377.463304157082 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | FA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC040 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M292 | T CABECA DO REATOR | JAB10CT003C | *A00 | M292 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06010939297125 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.319550842664 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | FA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC040 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M496 | L TANQUE DE BORAÇÃO 10/2 | JDH10CL002 | *A00 | M496 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055321 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.16 | 2.40685061701606 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M497 | L TANQUE BORAÇÃO 20/2 | JDH20CL002 | *A00 | M497 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05957 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.16 | 2.39719886368999 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GAI60 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | GAI60 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1608 | L TANQUE BORAÇÃO 30/2 | JDH30CL002 | *A00 | M1608 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04022 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.16 | 2.4417911595624 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA139 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA139 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1609 | L TANQUE BORAÇÃO 40/2 | JDH40CL002 | *A00 | M1609 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041486 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.16 | 2.43882298945929 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | GAI12 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GAI12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M7 | L 2. MAX GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL901 | *A00 | M7 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05386184175708 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.87945963382852 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | DA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SB007 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M8 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL951A | *A00 | M8 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054121215874 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.7862358036028 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M293 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL952A | *A00 | M293 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056521857142 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.7617271929876 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M973 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL953A | *A00 | M973 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044965921497 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.8807376069325 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M9 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL954A | *A00 | M9 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056135366513 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.86465033732784 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M294 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL955A | *A00 | M294 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06004777452026 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.83931439154346 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M974 | L GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CL956A | *A00 | M974 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04713943903 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.92362423738933 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M295 | P GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CP951A | *A00 | M295 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05473019268745 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.216465442978 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | BA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M296 | P GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CP952A | *A00 | M296 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05695734803641 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.916795676444 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 16 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M975 | P GERADOR DE VAPOR 1 | JEA10CP953A | *A00 | M975 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04060840754358 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.146442516339 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M297 | T AGUA ALIM ENT GV 1 | JEA10CT001 | *A00 | M297 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05821253731343 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.995899590749 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | DA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M10 | L 2. MAX GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL901 | *A00 | M10 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06048969648562 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.83646434663713 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD154 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M11 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL951A | *A00 | M11 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061539741229 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.710856653218 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M976 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL952A | *A00 | M976 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040192550891 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.9306685481034 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M298 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL953A | *A00 | M298 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058526556998 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.7413460010313 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M12 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL954A | *A00 | M12 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056567252762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.86184431804713 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M977 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL955A | *A00 | M977 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040727692307 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.96627951152522 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M299 | L GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CL956A | *A00 | M299 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05749354519 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.85583380908061 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M300 | P GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CP951A | *A00 | M300 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0584361882983 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.718510438652 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M301 | P GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CP952A | *A00 | M301 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05768723163842 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 141.818862432178 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD085 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M978 | P GERADOR DE VAPOR 2 | JEA20CP953A | *A00 | M978 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04304282140649 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.810011364378 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M302 | T AGUA ALIM ENT GV 2 | JEA20CT001 | *A00 | M302 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05933123595506 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.596719914875 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M131 | L 2. MAX GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL901 | *A00 | M131 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04501469304049 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.93770149671868 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M132 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL951A | *A00 | M132 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042214073755 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.9094669572313 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M979 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL952A | *A00 | M979 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045945202339 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.8705503639898 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M303 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL953A | *A00 | M303 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057838065481 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.7483369818288 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M133 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL954A | *A00 | M133 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04291704697 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.95165547543516 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M980 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL955A | *A00 | M980 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03900201324503 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.97784980931524 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 15 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | HA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M304 | L GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CL956A | *A00 | M304 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057583523178 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.85525052263341 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M305 | P GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CP951A | *A00 | M305 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05994344095055 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 141.516984968067 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M306 | P GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CP952A | *A00 | M306 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05952632768361 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.57269723343 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M981 | P GERADOR DE VAPOR 3 | JEA30CP953A | *A00 | M981 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04204736842105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.947391016673 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M982 | T AGUA ALIM ENT GV 3 | JEA30CT001 | *A00 | M982 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04303693989071 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.495526095089 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M134 | L 2. MAX GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL901 | *A00 | M134 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04548411991492 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.93458643885478 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA139 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD139 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M135 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL951A | *A00 | M135 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042491431679 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.9065644613344 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M307 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL952A | *A00 | M307 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059078104318 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.735752116524 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M983 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL953A | *A00 | M983 | CLP | A | P | M | 15.68 | 4.31 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041070633733 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.31 | 10.9214491616468 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M136 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL954A | *A00 | M136 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04403153846154 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.94423466429322 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M308 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL955A | *A00 | M308 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054736186463 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.87375676785348 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M984 | L GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CL956A | *A00 | M984 | CLP | A | P | M | 15.68 | 8.43 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041556259679 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.43 | 6.9607377735198 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M309 | P GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CP951A | *A00 | M309 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05845078651686 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.716555848212 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M310 | P GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CP952A | *A00 | M310 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05734554397188 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.864692063231 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M985 | P GERADOR DE VAPOR 4 | JEA40CP953A | *A00 | M985 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04371379435192 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.717560131646 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M986 | T AGUA ALIM ENT GV 4 | JEA40CT001 | *A00 | M986 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04587023172905 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.45662594174 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M490 | OLEO LUBRIFICANTE | JEB10CF020A | *A00 | M490 | CLP | A | P | KG/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052872883591 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.44089209850063E-16 | 9.49782272470199 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M851 | P MONT SELO 2º ESTAGIO BRR1 | JEB10CP001 | *A00 | M851 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225134 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.147699551920681 | 204.179868938353 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | AA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | AA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M13 | ROTACAO BB REFR REATOR 1 | JEB10CS951A | *A00 | M13 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058666 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.07701524112872 | 1323.43630119521 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M311 | ROTACAO BB REFR REATOR 1 | JEB10CS952A | *A00 | M311 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061995791954 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1318.27264345729 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M987 | ROTACAO BB REFR REATOR 1 | JEB10CS953A | *A00 | M987 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044445630498 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1340.42400975123 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M988 | ROTACAO BB REFR REATOR 1 | JEB10CS954A | *A00 | M988 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04270445614915 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1342.66233518402 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M312 | T AGUA SELAGEM JUS REFR AP BRR 1 | JEB10CT002 | *A00 | M312 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052458360655 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 237.539088809401 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M313 | T MANCAL RADIAL SUPERIOR BRR 1 | JEB10CT023 | *A00 | M313 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05568385764112 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 142.08799245559 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA049 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M314 | T MANCAL AXIAL BRR 1 | JEB10CT024 | *A00 | M314 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05688367820061 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.926687954328 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA130 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA049 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M315 | T MANCAL RADIAL INFERIOR BRR 1 | JEB10CT025 | *A00 | M315 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05723923995522 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.878956371647 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | AA130 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA049 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M491 | OLEO LUBRIFICANTE | JEB20CF020A | *A00 | M491 | CLP | A | P | KG/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054905807018 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.47951934046493 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | GA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M799 | P MONT SELO 2º ESTAGIO BRR 2 | JEB20CP001 | *A00 | M799 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043448053622 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 239.590269139118 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | GA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | GA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M14 | ROTACAO BB REFR REATOR 2 | JEB20CS951A | *A00 | M14 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059299 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.597779742616808 | 1322.19305384279 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M989 | ROTACAO BB REFR REATOR 2 | JEB20CS952A | *A00 | M989 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042598777628 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1342.79842835023 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M316 | ROTACAO BB REFR REATOR 2 | JEB20CS953A | *A00 | M316 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058979855145 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1322.0270368669 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M990 | ROTACAO BB REFR REATOR 2 | JEB20CS954A | *A00 | M990 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0467791202346 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1337.43592410043 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | HA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M317 | T AGUA SELAGEM JUS REFR AP BRR 2 | JEB20CT002 | *A00 | M317 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060382857142 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 235.763901986883 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | GA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M318 | T MANCAL RADIAL SUPERIOR BRR 2 | JEB20CT023 | *A00 | M318 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0572518810775 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 141.877259983806 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M319 | T MANCAL AXIAL BRR 2 | JEB20CT024 | *A00 | M319 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05781314953975 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 141.80198087466 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | GA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M320 | T MANCAL RADIAL INFERIOR BRR 2 | JEB20CT025 | *A00 | M320 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05811017988553 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.762174536708 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | GA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1067 | OLEO LUBRIFICANTE | JEB30CF020A | *A00 | M1067 | CLP | A | P | KG/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047380036657 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.54763280758383 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | AA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | AA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1484 | P MONT SELO 2º ESTAGIO BRR 3 | JEB30CP001 | *A00 | M1484 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040719365079 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 240.218456952547 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | AA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | AA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M137 | ROTACAO BB REFR REATOR 3 | JEB30CS951A | *A00 | M137 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045464 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.969361600597267 | 1340.04553155403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M991 | ROTACAO BB REFR REATOR 3 | JEB30CS952A | *A00 | M991 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042218181818 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.13686837721616E-13 | 1343.28878964446 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M321 | ROTACAO BB REFR REATOR 3 | JEB30CS953A | *A00 | M321 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058687411764 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1322.39222308912 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M322 | ROTACAO BB REFR REATOR 3 | JEB30CS954A | *A00 | M322 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05890011764706 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.13686837721616E-13 | 1322.12658839899 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M992 | T AGUA SELAGEM JUS REFR AP BRR 3 | JEB30CT002 | *A00 | M992 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040581075206 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 240.250381211661 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | AA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | AA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M993 | T MANCAL RADIAL SUPERIOR BRR 3 | JEB30CT023 | *A00 | M993 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04162817714568 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 144.005320987992 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | AA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA028 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M994 | T MANCAL AXIAL BRR 3 | JEB30CT024 | *A00 | M994 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04151158181882 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.021442121701 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | AA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA028 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M995 | T MANCAL RADIAL INFERIOR BRR 3 | JEB30CT025 | *A00 | M995 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04149754385965 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.023383333311 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | AA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA028 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1068 | OLEO LUBRIFICANTE | JEB40CF020A | *A00 | M1068 | CLP | A | P | KG/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043263722943 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.44089209850063E-16 | 9.58530406078295 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1543 | P MONT SELO 2º ESTAGIO BRR 4 | JEB40CP001 | *A00 | M1543 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03689271641 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 241.104982264211 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | GA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M138 | ROTACAO BB REFR REATOR 4 | JEB40CS951A | *A00 | M138 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047725 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.604386141791679 | 1336.80535077601 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M323 | ROTACAO BB REFR REATOR 4 | JEB40CS952A | *A00 | M323 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059406316321 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1321.49485842343 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M996 | ROTACAO BB REFR REATOR 4 | JEB40CS953A | *A00 | M996 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04368619619 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1341.39936420574 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M324 | ROTACAO BB REFR REATOR 4 | JEB40CS954A | *A00 | M324 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05820614661181 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1322.99363832138 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M997 | T AGUA SELAGEM JUS REFR AP BRR 4 | JEB40CT002 | *A00 | M997 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039311277134 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 240.543911626928 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | GA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M998 | T MANCAL RADIAL SUPERIOR BRR 4 | JEB40CT023 | *A00 | M998 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04356115525622 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 143.738581341859 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | GA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M999 | T MANCAL AXIAL BRR 4 | JEB40CT024 | *A00 | M999 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0441542081448 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.656941503413 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | GA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1000 | T MANCAL RADIAL INFERIOR BRR 4 | JEB40CT025 | *A00 | M1000 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04464541176471 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.589392449067 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | GA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC019 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M15 | DP ATRAVES BRR 1 | JEC10CP005 | *A00 | M15 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056044 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.99725674899876E-03 | 9.47498139921158 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M16 | P SIS REFR REATOR LOOP 10 | JEC10CP951A | *A00 | M16 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058281498559 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 170.087070637711 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M17 | P SIS REFR REATOR LOOP 10 | JEC10CP952A | *A00 | M17 | CLP | A | P | BAR | 180 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057129 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.9383667222346 | 75.7349701670897 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M18 | P SIS REFR REATOR LOOP 10 | JEC10CP953A | *A00 | M18 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056502219086 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 170.373518150866 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M76 | T REFR MEDIA LOOP 10 | JEC10CT001 | *A00 | M76 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06011299999999 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 264.974398366236 | 47.1889332870781 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA067 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M325 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT002 | *A00 | M325 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05539227350427 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 379.005996198797 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA064 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M326 | T REFR SAIDA REATOR LOOP 10 | JEC10CT003A | *A00 | M326 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06073462365591 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.097146712686 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M327 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT904 | *A00 | M327 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05919 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 70.8088256120243 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC130 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1001 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT905 | *A00 | M1001 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04295145127851 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 71.9113050833391 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | AA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA043 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M328 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT906 | *A00 | M328 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05581337883959 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.854831750311 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA061 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M19 | DELTA-T LOOP 10 | JEC10CT951A | *A00 | M19 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056858 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.73972497834052E-02 | 37.8739596518959 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 4 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | BA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M329 | DELTA-T LOOP 10 | JEC10CT952A | *A00 | M329 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06022667729084 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 37.7277811026324 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1002 | DELTA-T LOOP 10 | JEC10CT953A | *A00 | M1002 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436031813773 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 38.3287447890008 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1003 | DELTA-T LOOP 10 | JEC10CT954A | *A00 | M1003 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050455672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.0787129492505 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M330 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT955A | *A00 | M330 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057852 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 249.974348006087 | 70.9226356748512 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M331 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 10 | JEC10CT958A | *A00 | M331 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059194970263 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.645297825135 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M20 | DT MONITORACAO DE SUBRESFRIAMENTO | JEC10FT001 | *A00 | M20 | CLP | A | P | K | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05466666666667 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.890012642225 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | AA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA064 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M21 | DP ATRAVES BRR 2 | JEC20CP005 | *A00 | M21 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060565 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.8253556576412E-03 | 9.43537204759505 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M73 | P SIS REFRIGERACAO DO REATOR | JEC20CP007 | *A00 | M73 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05392396825397 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 237.208762235642 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M22 | P SIS REFR REATOR LOOP 20 | JEC20CP951A | *A00 | M22 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058223007269 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 170.096471881151 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M23 | P SIS REFR REATOR LOOP 20 | JEC20CP952A | *A00 | M23 | CLP | A | P | BAR | 180 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057943 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.9657973563454 | 75.6507700732975 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M24 | P SIS REFR REATOR LOOP 20 | JEC20CP953A | *A00 | M24 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057392564723 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 170.230060249197 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M45 | T REFR MEDIA LOOP 20 | JEC20CT001 | *A00 | M45 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05767100000001 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 264.961498956452 | 47.3100813424474 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M332 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 20 | JEC20CT002 | *A00 | M332 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06025720136519 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.266949458075 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | GA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M333 | T REFR SAIDA REATOR LOOP 20 | JEC20CT003 | *A00 | M333 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05939756735951 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 377.573077685065 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M334 | T REFR MEDIA LOOP 20 | JEC20CT008 | *A00 | M334 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05862868965517 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.847307473116 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | GA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC130 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1004 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 20 | JEC20CT904 | *A00 | M1004 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04292607142857 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 71.9130550617717 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | AA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA043 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1005 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 20 | JEC20CT905 | *A00 | M1005 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04483713760277 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 71.7815220198594 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | GA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M335 | DELTA-T LOOP 20 | JEC20CT906 | *A00 | M335 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0598950042337 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 377.395872612116 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | GA130 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC130 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M25 | DELTA-T LOOP 20 | JEC20CT951A | *A00 | M25 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.061017 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.017051754409124 | 37.7157498460525 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1006 | DELTA-T LOOP 20 | JEC20CT952A | *A00 | M1006 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04246847 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.370465055888 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M336 | DELTA-T LOOP 20 | JEC20CT953A | *A00 | M336 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05656560838034 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 37.8585103307668 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | BA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1007 | DELTA T LOOP 20 | JEC20CT954A | *A00 | M1007 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044630790243 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.2910405988136 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M337 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 20 | JEC20CT955A | *A00 | M337 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059209 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 249.955155056816 | 70.8498935934119 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M26 | DT MONITORACAO DE SUBRESFRIAMENTO | JEC20FT001 | *A00 | M26 | CLP | A | P | K | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059672702 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.6212566264635 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | GA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1008 | L SIS REFRIGERACAO DO REATOR | JEC30CL002 | *A00 | M1008 | CLP | A | P | M | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | AA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M139 | DP ATRAVES BRR 2 | JEC30CP005 | *A00 | M139 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043837 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.06743334928606E-03 | 9.58585242077957 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | AA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M243 | P SIS REFRIGERACAO DO REATOR | JEC30CP006 | *A00 | M243 | CLP | A | P | BAR | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03535848341232 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 386.339617058707 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | AA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA049 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M140 | P SIS REFR REATOR LOOP 30 | JEC30CP951A | *A00 | M140 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044742455649 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 172.291265686234 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M141 | P SIS REFR REATOR LOOP 30 | JEC30CP952A | *A00 | M141 | CLP | A | P | BAR | 180 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044651 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.9445647697511 | 76.6336654349145 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M142 | P SIS REFR REATOR LOOP 30 | JEC30CP953A | *A00 | M142 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044535172413 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 172.325456101245 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M248 | T REFR MEDIA LOOP 30 | JEC30CT001 | *A00 | M248 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04447 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 264.961011964398 | 47.9084971666032 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | AA139 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA049 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1009 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT002 | *A00 | M1009 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04322211604096 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.427454086198 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA046 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1010 | T REFR SAIDA REATOR LOOP 30 | JEC30CT003A | *A00 | M1010 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04494411171451 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 382.795592142908 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 4 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | BA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1011 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT904 | *A00 | M1011 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04563204683435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 71.7269523510328 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | GA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC031 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M338 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT905 | *A00 | M338 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05851269914569 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 70.854133408632 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA061 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1012 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT906 | *A00 | M1012 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04225214165261 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.784291741299 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | AA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA043 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M143 | DELTA-T LOOP 30 | JEC30CT951A | *A00 | M143 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045193 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.01731002606763 | 38.2870053914135 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1013 | DELTA-T LOOP 30 | JEC30CT952A | *A00 | M1013 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04986311787072 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.1002049877949 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M339 | DELTA-T LOOP 30 | JEC30CT953A | *A00 | M339 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05728253968254 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 37.8328389041688 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M340 | DELTA-T LOOP 30 | JEC30CT954A | *A00 | M340 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05869555375909 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 37.7823443746152 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | BA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1014 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT955A | *A00 | M1014 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043837 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 249.967501520388 | 71.8814321389371 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1015 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 30 | JEC30CT958A | *A00 | M1015 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043733469387 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.239602572711 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M144 | DT MONITORACAO DE SUBRESFRIAMENTO | JEC30FT001 | *A00 | M144 | CLP | A | P | K | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043559 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.4955512817196 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | AA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA046 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M145 | DP ATRAVES BRR 1 | JEC40CP005 | *A00 | M145 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048358 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.45125070078733E-03 | 9.54201832837713 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M146 | P SIS REFR REATOR LOOP 40 | JEC40CP951A | *A00 | M146 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045477474599 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 172.170136969271 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M147 | P SIS REFR REATOR LOOP 40 | JEC40CP952A | *A00 | M147 | CLP | A | P | BAR | 180 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048177 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.9654785484008 | 76.3559221883319 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M148 | P SIS REFR REATOR LOOP 40 | JEC40CP953A | *A00 | M148 | CLP | A | P | BAR | 180 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045887961313 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 172.102564192417 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M247 | T REFR MEDIA LOOP 40 | JEC40CT001 | *A00 | M247 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04040099999999 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 264.986959924734 | 48.0709265708765 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC034 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1016 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT002 | *A00 | M1016 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0447729501268 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.858304238691 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | GA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC034 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1017 | T REFR SAIDA REATOR LOOP 40 | JEC40CT003 | *A00 | M1017 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04695831906615 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.059144777403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | GA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC034 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M341 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT904 | *A00 | M341 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05853584579977 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 70.8525840646748 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA061 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M342 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT905 | *A00 | M342 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05799953423382 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 250 | 70.8885000165086 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | GA130 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC130 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1018 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT906 | *A00 | M1018 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04634303030303 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.28380981728 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | GA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC031 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M149 | DELTA-T LOOP 40 | JEC40CT951A | *A00 | M149 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049805 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.72339469514817E-02 | 38.1187305708693 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M343 | DELTA-T LOOP 40 | JEC40CT952A | *A00 | M343 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05582896103896 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 37.8849240511825 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | BA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1019 | DELTA-T LOOP 40 | JEC40CT953A | *A00 | M1019 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04517312977099 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 38.2711714075202 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M344 | DELTA-T LOOP 40 | JEC40CT954A | *A00 | M344 | CLP | A | P | K | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05917678969957 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 37.7651780033301 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1020 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT955A | *A00 | M1020 | CLP | A | P | CEL | 325 | 250 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045103 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 249.96754090491 | 71.7943198853034 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1021 | T REFR ENTRADA REATOR LOOP 40 | JEC40CT958A | *A00 | M1021 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044486644067 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.963250197421 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M150 | DT MONITORACAO DE SUBRESFRIAMENTO | JEC40FT001 | *A00 | M150 | CLP | A | P | K | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04743090953505 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.2830145203883 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | GA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC031 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M345 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL001 | *A00 | M345 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05825232178756 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.16605595876709 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | AA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA061 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M27 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL951A | *A00 | M27 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053326251632 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.20892267231149 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M346 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL952A | *A00 | M346 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059290027927 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.15707666858937 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1022 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL953A | *A00 | M1022 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043522067383 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.29544309908254 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1023 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL954A | *A00 | M1023 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04606942456 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.27280711227601 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M347 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL955A | *A00 | M347 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05772511261 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.17062465885608 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M28 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL956A | *A00 | M28 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056413718488 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.18200874358132 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1024 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL957A | *A00 | M1024 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043545215359 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.29523690706191 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1025 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL958A | *A00 | M1025 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04534047244 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.27927336186439 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M348 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL959A | *A00 | M348 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055311725524 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.19159691434037 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M349 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL960A | *A00 | M349 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057858910628 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.16946475805311 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M151 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL961A | *A00 | M151 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041272489823 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.31552508570351 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1026 | L PRESSURIZADOR | JEF10CL962A | *A00 | M1026 | CLP | A | P | M | 11.45 | 1.75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045216141689 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.28037715177758 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 16 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M350 | T PRESSURIZADOR | JEF10CT001 | *A00 | M350 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05686805797101 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.476761581691 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M351 | DT LN REFR REATOR/LN SPRAY PZR | JEF10CT002 | *A00 | M351 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05808724689165 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.040658910767 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M352 | DT LN REFR REATOR/LN SPRAY PZR | JEF10CT003 | *A00 | M352 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05745417183348 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 378.266983718505 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | GA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M793 | DT LN REFR REATOR/LN SPRAY PZR | JEF10CT004 | *A00 | M793 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045732953156 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.506832927559 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | KA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M794 | DT LN REFR REATOR/LN SPRAY PZR | JEF10CT005 | *A00 | M794 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04498113519 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.78202977025 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | KA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1027 | T BOCAL LN DESC *JEF10AA190* | JEF10CT006A | *A00 | M1027 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04458378057821 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 382.927638201111 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1028 | T BOCAL LN DESC *JEF10AA190* | JEF10CT006B | *A00 | M1028 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04515514792899 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.718298611084 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1029 | T VV ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEF10CT062A | *A00 | M1029 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04423772760379 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.05453770367 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1030 | T VV ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEF10CT062B | *A00 | M1030 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04451550330639 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.952669188545 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1031 | T VV SEGURANCA 1 DO PRESSURIZADOR | JEF10CT065A | *A00 | M1031 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04248513761468 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.698515755576 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1032 | T VV SEGURANCA 1 DO PRESSURIZADOR | JEF10CT065B | *A00 | M1032 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04439605011054 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.996469545882 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | GA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1033 | T VV SEGURANCA 2 DO PRESSURIZADOR | JEF10CT066A | *A00 | M1033 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04501023255814 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.771371549939 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | GA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD004 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1034 | T VV SEGURANCA 2 DO PRESSURIZADOR | JEF10CT066B | *A00 | M1034 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04578522627737 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.487713489566 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | GA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD004 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1035 | T VPIL *JEF10AA540* | JEF10CT085A | *A00 | M1035 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04602907501821 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.398548523173 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | GA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1036 | T VPIL *JEF10AA540* | JEF10CT085B | *A00 | M1036 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04557395620438 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.564999468877 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | GA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1037 | T VPIL *JEF10AA541* | JEF10CT086A | *A00 | M1037 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04513877333333 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.724294807523 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | GA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD007 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1038 | T VPIL *JEF10AA541* | JEF10CT086B | *A00 | M1038 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04331033025099 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 383.395034441738 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | GA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD007 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1039 | T VPIL *JEF10AA542* | JEF10CT087A | *A00 | M1039 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04461277090909 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 382.91701110632 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1040 | T VPIL *JEF10AA542* | JEF10CT087B | *A00 | M1040 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04386159008023 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.192564800909 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | GA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD010 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1041 | T VPIL *JEF10AA543* | JEF10CT088A | *A00 | M1041 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04506034567901 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.75301675532 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | GA130 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD010 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1042 | T VPIL *JEF10AA543* | JEF10CT088B | *A00 | M1042 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04484202219482 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.83299436957 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA130 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD010 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1043 | T VPIL *JEF10AA550* | JEF10CT095A | *A00 | M1043 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04606110051357 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.38684126923 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC049 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1044 | T VPIL *JEF10AA550* | JEF10CT095B | *A00 | M1044 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04554019019751 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.577354510338 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC049 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1045 | T VPIL *JEF10AA551* | JEF10CT096A | *A00 | M1045 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04543611749681 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 382.615439915889 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC049 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1046 | T VPIL *JEF10AA551* | JEF10CT096B | *A00 | M1046 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04563740787802 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 382.541784548189 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC049 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1047 | T VPIL *JEF10AA552* | JEF10CT097A | *A00 | M1047 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04552606413994 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 382.582523496479 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1048 | T VPIL *JEF10AA552* | JEF10CT097B | *A00 | M1048 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04542064139942 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 382.621104041483 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | GA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC052 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1049 | T VPIL *JEF10AA553* | JEF10CT098A | *A00 | M1049 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04761033210332 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 381.82135832596 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | GA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC052 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1050 | T VPIL *JEF10AA553* | JEF10CT098B | *A00 | M1050 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04607682775713 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 382.381092273722 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | GA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC052 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M29 | L TQ ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEG10CL001 | *A00 | M29 | CLP | A | P | M | 4.31 | 0.26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05467126119558 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.26 | 3.8400591245929 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30 | L TQ ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEG10CL002 | *A00 | M30 | CLP | A | P | M | 4.31 | 0.26 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0543505479452 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.26 | 3.84122719705788 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | AA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA031 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31 | P SUBATMOSFERICA TQ ALIVIO PZR | JEG10CP001 | *A00 | M31 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059672702 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 15.0990017670569 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA031 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32 | P TQ ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEG10CP002 | *A00 | M32 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05504241509434 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 15.16526707466 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA034 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M353 | T TQ ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEG10CT001 | *A00 | M353 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05759712359551 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 189.10792733632 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | AA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA031 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M354 | T TQ ALIVIO DO PRESSURIZADOR | JEG10CT002 | *A00 | M354 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05694705617977 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 189.224236758726 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA034 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M355 | F AGUA DE SELAGEM BRR 1 | JEW11CF001A | *A00 | M355 | CLP | A | P | KG/S | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.057038 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.79370170800186E-04 | 0.66268135125776 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA052 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M356 | F EXTRAVAZAMENTO AP BRR 1 | JEW12CF001A | *A00 | M356 | CLP | A | P | KG/S | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.058033 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.39439029438376E-04 | 0.378286347429086 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA052 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M357 | P EXTRAVAZAMENTO AP BRR 1 | JEW12CP001 | *A00 | M357 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.057943 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.7138305182793 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | AA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | AA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M358 | T EXTRAVAZAMENTO AP BRR 1 | JEW12CT001 | *A00 | M358 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058304 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.170998689377953 | 236.388597878661 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA055 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M359 | P EXTRAVAZAMENTO BP BRR 1 | JEW13CP001 | *A00 | M359 | CLP | A | P | BAR | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05647 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 28.3964523365548 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA055 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M360 | F AGUA DE SELAGEM BRR 2 | JEW21CF001A | *A00 | M360 | CLP | A | P | KG/S | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059389 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.78305623836661E-04 | 0.661209721475149 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | GA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M361 | F EXTRAVAZAMENTO AP BRR 2 | JEW22CF001A | *A00 | M361 | CLP | A | P | KG/S | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.057762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.7373819122184E-04 | 0.378415691045076 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | GA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M362 | P EXTRAVAZAMENTO AP BRR 2 | JEW22CP001 | *A00 | M362 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059299 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.6412316069401 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | GA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | GA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M363 | T EXTRAVAZAMENTO AP BRR 2 | JEW22CT001 | *A00 | M363 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.060384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.170663037314498 | 235.924592446995 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M364 | P EXTRAVAZAMENTO BP BRR 2 | JEW23CP001 | *A00 | M364 | CLP | A | P | BAR | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05647 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 28.3964523365548 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | GA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1051 | F AGUA DE SELAGEM BRR 3 | JEW31CF001A | *A00 | M1051 | CLP | A | P | KG/S | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.043837 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.85436782817317E-04 | 0.67106783605373 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | AA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA031 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1052 | F EXTRAVAZAMENTO AP BRR 3 | JEW32CF001A | *A00 | M1052 | CLP | A | P | KG/S | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.041757 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.08423804348018E-04 | 0.384166771909714 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | AA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA031 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1053 | P EXTRAVAZAMENTO AP BRR 3 | JEW32CP001 | *A00 | M1053 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.043294 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.5101553349296 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | AA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | AA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1054 | T EXTRAVAZAMENTO AP BRR 3 | JEW32CT001 | *A00 | M1054 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041757 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.151988877866316 | 240.125085675322 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA034 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1055 | P EXTRAVAZAMENTO BP BRR 3 | JEW33CP001 | *A00 | M1055 | CLP | A | P | BAR | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 30 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA034 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1056 | F AGUA DE SELAGEM BRR 4 | JEW41CF001A | *A00 | M1056 | CLP | A | P | KG/S | 0.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.043023 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.42823683513749E-04 | 0.671358947677581 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | GA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC022 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1057 | F EXTRAVAZAMENTO AP BRR 4 | JEW42CF001A | *A00 | M1057 | CLP | A | P | KG/S | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.050257 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.37800329799043E-04 | 0.380990367433684 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | GA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC022 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1058 | P EXTRAVAZAMENTO AP BRR 4 | JEW42CP001 | *A00 | M1058 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.049172 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.1879539293843 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | GA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1059 | T EXTRAVAZAMENTO AP BRR 4 | JEW42CT001 | *A00 | M1059 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.047996 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.47277361026681E-02 | 238.612292161518 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1060 | P EXTRAVAZAMENTO BP BRR 4 | JEW43CP001 | *A00 | M1060 | CLP | A | P | BAR | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04404 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 28.7345312440136 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC025 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1061 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT G14 | JKS12CT773C | *A00 | M1061 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04721266666667 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 954.915875094457 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | CA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M914 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 1 | JKS12CX771B | *A00 | M914 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00149671 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.252763396497 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M916 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 2 | JKS12CX772B | *A00 | M916 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00074 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.630273597538 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 12 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M922 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 3 | JKS12CX773B | *A00 | M922 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00218314 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.910807858931 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB136 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M924 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 4 | JKS12CX774B | *A00 | M924 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004337 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.840864172086 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 12 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB160 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M930 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 5 | JKS12CX775B | *A00 | M930 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00385819 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.078319209609 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M932 | FLX LANCA G15 DET DENS POT G14 6 | JKS12CX776B | *A00 | M932 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002148337 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.928134228895 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 12 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB163 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M365 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT G10 | JKS25CT713C | *A00 | M365 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05892568 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 944.353337431575 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | FA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC040 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M473 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 1 | JKS25CX711B | *A00 | M473 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0015268 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.237763782257 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M474 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 2 | JKS25CX712B | *A00 | M474 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001876 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.063756393007 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 8 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB127 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M475 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 3 | JKS25CX713B | *A00 | M475 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002374 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.815811264059 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 2 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M476 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 4 | JKS25CX714B | *A00 | M476 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002527 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.739684816469 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 8 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M477 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 5 | JKS25CX715B | *A00 | M477 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00281892 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.59450198646 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M478 | FLX LANCA D14 DET DENS POT G10 6 | JKS25CX716B | *A00 | M478 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003067 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.471188863755 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 8 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1441 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT B11 | JKS31CT783C | *A00 | M1441 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03856661654135 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 962.865534163048 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | JA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M917 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 1 | JKS31CX781B | *A00 | M917 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000169174 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.915427307501 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB130 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M918 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 2 | JKS31CX782B | *A00 | M918 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00098 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.510479729865 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 12 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB160 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M925 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 3 | JKS31CX783B | *A00 | M925 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002167564 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.918562085891 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB139 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M926 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 4 | JKS31CX784B | *A00 | M926 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0024366 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.78466129429 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 12 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M933 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 5 | JKS31CX785B | *A00 | M933 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00588037 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.077003302092 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M934 | FLX LANCA B12 DET DENS POT B11 6 | JKS31CX786B | *A00 | M934 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0049 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.561946462335 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 12 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB166 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M372 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT C04 | JKS42CT723C | *A00 | M372 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05971099630996 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 943.653508817136 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | KA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M633 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 1 | JKS42CX721B | *A00 | M633 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0023 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.85263893046 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB130 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M634 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 2 | JKS42CX722B | *A00 | M634 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00370709 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.153300879841 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 8 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB130 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M635 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 3 | JKS42CX723B | *A00 | M635 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00357229 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.220212915604 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 2 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M636 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 4 | JKS42CX724B | *A00 | M636 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00451204 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.75411352959 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 8 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB139 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M637 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 5 | JKS42CX725B | *A00 | M637 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00391274 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.051254932774 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M638 | FLX LANCA B04 DET DENS POT C04 6 | JKS42CX726B | *A00 | M638 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003996 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.009952230885 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 8 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M849 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT J02 | JKS52CT753C | *A00 | M849 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04534622489721 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 956.620855543182 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC043 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M479 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 1 | JKS52CX751B | *A00 | M479 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003063994 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.472682691071 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 4 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB130 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M480 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 2 | JKS52CX752B | *A00 | M480 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003855944 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.0794335965 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA130 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M481 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 3 | JKS52CX753B | *A00 | M481 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003054 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.477649259163 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 4 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB139 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M482 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 4 | JKS52CX754B | *A00 | M482 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003375995 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.317681997166 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | EA139 | 10 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M483 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 5 | JKS52CX755B | *A00 | M483 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0059336 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.050699966678 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 4 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M484 | FLX LANCA J01 DET DENS POT J02 6 | JKS52CX756B | *A00 | M484 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00470157 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.66021565986 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | EA148 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB166 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1442 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT J06 | JKS65CT733C | *A00 | M1442 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03948286792453 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 962.016817070433 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | CA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M919 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 1 | JKS65CX731B | *A00 | M919 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0027379 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.634787814443 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA133 | 2 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M920 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 2 | JKS65CX732B | *A00 | M920 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00415434 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.931423569807 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA133 | 8 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M927 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 3 | JKS65CX733B | *A00 | M927 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003759549 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.12726613473 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | EA142 | 2 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M928 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 4 | JKS65CX734B | *A00 | M928 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0032737 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.368491070782 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | EA142 | 8 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M935 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 5 | JKS65CX735B | *A00 | M935 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.004350232 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.834305274497 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | EA151 | 2 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M936 | FLX LANCA M02 DET DENS POT J06 6 | JKS65CX736B | *A00 | M936 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0044512 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.784262689915 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | EA151 | 8 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M850 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT O05 | JKS71CT763C | *A00 | M850 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04546819391692 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 956.509251853403 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | KA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M639 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 1 | JKS71CX761B | *A00 | M639 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.001397107 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.302421092375 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA133 | 4 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M640 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 2 | JKS71CX762B | *A00 | M640 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00176 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 499.121546078901 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA133 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M545 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 3 | JKS71CX763B | *A00 | M545 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00207 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.96713802429 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | EA142 | 4 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M546 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 4 | JKS71CX764B | *A00 | M546 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00288 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.564135290364 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | EA142 | 10 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M547 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 5 | JKS71CX765B | *A00 | M547 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0039598 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.027909085603 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | EA151 | 4 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M548 | FLX LANCA O04 DET DENS POT O05 6 | JKS71CX766B | *A00 | M548 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003769264 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.122445000468 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | EA151 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1082 | T SAI ELEM COMB DET DENS POT N12 | JKS82CT743C | *A00 | M1082 | CLP | A | P | CEL | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049805 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 952.557855982778 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | JA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M913 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 1 | JKS82CX741B | *A00 | M913 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00383 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.092306466234 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 4 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M915 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 2 | JKS82CX742B | *A00 | M915 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003176838 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.416611169805 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | EA127 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M921 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 3 | JKS82CX743B | *A00 | M921 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002117003 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.943734616985 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 4 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M923 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 4 | JKS82CX744B | *A00 | M923 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002296 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.854629770048 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA136 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB160 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M929 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 5 | JKS82CX745B | *A00 | M929 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0037016 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 498.156025655434 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 4 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M931 | FLX LANCA O12 DET DENS POT N12 6 | JKS82CX746B | *A00 | M931 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0045017 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 497.759237241709 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | EA145 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M393 | FLX FAIXA DA FONTE 1 | JKT01CX051C | *A00 | M393 | CLP | A | P | E3_1/S | 1000 | 6.57894736842105E-05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 112 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1089 | FLX FAIXA DA FONTE 2 | JKT01CX053C | *A00 | M1089 | CLP | A | P | (E3)1/S | 1000 | 6.57894736842105E-05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 132 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | CA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | CA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M394 | FLX FAIXA DA FONTE 1-IND SPR | JKT01CX951A | *A00 | M394 | CLP | A | P | E3_1/S | 1000 | 6.57894736842105E-05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 112 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1090 | FLX FAIXA DA FONTE 2-IND SPR | JKT01CX953A | *A00 | M1090 | CLP | A | P | (E3)1/S | 1000 | 6.57894736842105E-05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 132 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M395 | PERIODO FAIXA DA FONTE 1 | JKT01FX051C | *A00 | M395 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.44643869261288 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC043 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1091 | PERIODO FAIXA DA FONTE 2 | JKT01FX053C | *A00 | M1091 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04569 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.56306362306228 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | CA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1092 | PERIODO INDICADO FAIXA DA FONTE | JKT01FX901 | *A00 | M1092 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04569 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.56306362306228 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1065 | FLX CANAL EMERG FAIXA INTERMEDIARIA | JKT02CX002D | *A00 | M1065 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 131 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M397 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 1 | JKT02CX051C | *A00 | M397 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 113 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | FA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1093 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 2 | JKT02CX053C | *A00 | M1093 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 133 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1094 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 3 | JKT02CX054C | *A00 | M1094 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 133 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1095 | FLX INDICADO FAIXA INTERMEDIARIA | JKT02CX901 | *A00 | M1095 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 133 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M33 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 1-IND SPR | JKT02CX951A | *A00 | M33 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 101 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M152 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 2-IND SPR | JKT02CX953A | *A00 | M152 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 130 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M153 | FLX FAIXA INTERMEDIARIA 3-IND SPR | JKT02CX954A | *A00 | M153 | CLP | A | P | E-9A | 20000 | 8.38986354775828E-03 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 135 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M398 | PERIODO FAIXA INTERMEDIARIA 1 | JKT02FX051C | *A00 | M398 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.44643869261288 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | FA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC046 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1096 | PERIODO FAIXA INTERMEDIARIA 2 | JKT02FX053C | *A00 | M1096 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04569 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.56306362306228 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | CA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB004 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1097 | PERIODO FAIXA INTERMEDIARIA 3 | JKT02FX054C | *A00 | M1097 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 9.57533393977115 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | JA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1098 | PERIODO IND FAIXA INTERMEDIARIA | JKT02FX901 | *A00 | M1098 | CLP | A | P | %/S | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04993394285714 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.52440871926419 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | CA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M34 | PERIODO FX INTERMEDIARIA 1-IND SPR | JKT02FX951A | *A00 | M34 | CLP | A | P | %/S | 10 | -2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05429 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2 | 11.3820675525709 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M154 | PERIODO FX INTERMEDIARIA 2-IND SPR | JKT02FX953A | *A00 | M154 | CLP | A | P | %/S | 10 | -2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2 | 11.4904007277254 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M155 | PERIODO FX INTERMEDIARIA 3-IND SPR | JKT02FX954A | *A00 | M155 | CLP | A | P | %/S | 10 | -2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2 | 11.4904007277254 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M399 | FLX FAIXA DE POTENCIA 1 SUPERIOR | JKT03CX051C | *A00 | M399 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057278112 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.228116690644 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | FA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC046 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M400 | FLX FAIXA DE POTENCIA 2 SUPERIOR | JKT03CX052C | *A00 | M400 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060451246 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 117.874348746816 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1099 | FLX FAIXA DE POTENCIA 3 SUPERIOR | JKT03CX053C | *A00 | M1099 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048334122 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.2367942403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | CA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1100 | FLX FAIXA DE POTENCIA 4 SUPERIOR | JKT03CX054C | *A00 | M1100 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05531334 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.448232635816 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | JA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD019 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M401 | FLX FAIXA DE POTENCIA 1 INFERIOR | JKT03CX055C | *A00 | M401 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0619734939759 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 117.70538597156 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | FA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC046 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M402 | FLX FAIXA DE POTENCIA 2 INFERIOR | JKT03CX056C | *A00 | M402 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06289324724087 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 117.603531986381 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | KA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD013 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1101 | FLX FAIXA DE POTENCIA 3 INFERIOR | JKT03CX057C | *A00 | M1101 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04695382 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.393995811582 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | CA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB007 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1102 | FLX FAIXA DE POTENCIA 4 INFERIOR | JKT03CX058C | *A00 | M1102 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056608116 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.303085228242 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M403 | FLX TOTAL FAIXA DE POTENCIA 1 | JKT03CX911 | *A00 | M403 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06466389388489 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 117.407945097004 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | FA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC046 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M404 | FLX TOTAL FAIXA DE POTENCIA 2 | JKT03CX912 | *A00 | M404 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05794354036031 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 118.153753230941 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | KA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1103 | FLX TOTAL FAIXA DE POTENCIA 3 | JKT03CX913 | *A00 | M1103 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03725804205543 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 120.510032153909 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | CA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB007 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1104 | FLX TOTAL FAIXA DE POTENCIA 4 | JKT03CX914 | *A00 | M1104 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0471190699259 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.375153781552 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | JA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD022 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M35 | FLX FX POTENCIA 1 SUPERIOR-IND SPR | JKT03CX951A | *A00 | M35 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057247179487 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 118.231575761339 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M36 | FLX FX POTENCIA 2 SUPERIOR-IND SPR | JKT03CX952A | *A00 | M36 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05427849577802 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.564497426986 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M156 | FLX FX POTENCIA 3 SUPERIOR-IND SPR | JKT03CX953A | *A00 | M156 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04080170822884 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 120.099726020546 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M157 | FLX FX POTENCIA 4 SUPERIOR-IND SPR | JKT03CX954A | *A00 | M157 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04869948302431 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.195252809238 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M37 | FLX FX POTENCIA 1 INFERIOR-IND SPR | JKT03CX955A | *A00 | M37 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05244391567079 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.771174538388 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M38 | FLX FX POTENCIA 2 INFERIOR-IND SPR | JKT03CX956A | *A00 | M38 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05145925163128 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 118.882400631379 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M158 | FLX FX POTENCIA 3 INFERIOR-IND SPR | JKT03CX957A | *A00 | M158 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04093898836783 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 120.083887141164 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M159 | FLX FX POTENCIA 4 INFERIOR-IND SPR | JKT03CX958A | *A00 | M159 | CLP | A | P | %PR | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04646552138973 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.449707080647 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | HA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M405 | F LINHA DOSAGEM RCR 10 | JNA10CF001A | *A00 | M405 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.5017948233516 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M406 | F LINHA DOSAGEM RCR 10 | JNA10CF001B | *A00 | M406 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.5017948233516 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M407 | F LINHA INJECAO BP RCR 10 | JNA10CF003B | *A00 | M407 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.857547704515 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M408 | F LINHA INJECAO BP RCR 10 | JNA10CF003C | *A00 | M408 | CLP | A | P | KG/S | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 42.508974116758 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA070 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M409 | L ANNULUS TREM 10 | JNA10CL951A | *A00 | M409 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050423913043 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.5598981777673 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M410 | L ANNULUS TREM 10 | JNA10CL952A | *A00 | M410 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05846702348 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.3428763811335 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1105 | L ANNULUS TREM 10 | JNA10CL953A | *A00 | M1105 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041506017881 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.8044423027306 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M377 | P DESCARGA BOMBA RCR 10 | JNA10CP004 | *A00 | M377 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05477286810269 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.8842845833979 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | AA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA013 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M411 | T ENT TC RESIDUAL RCR 10 | JNA10CT001 | *A00 | M411 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05637355371901 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 189.326966105779 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | AA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M412 | T SAI TC RESIDUAL RCR 10 | JNA10CT002 | *A00 | M412 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05106461538462 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 190.283258586166 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1633 | T SAI RESFR AR M BB RCR 10 | JNA10CT016A | *A00 | M1633 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | AA151 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB028 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1634 | T ENT RESFR AR M BB RCR 10 | JNA10CT017A | *A00 | M1634 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | AA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB028 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M413 | P INJECAO PERNA FRIA RCR 10 | JNA11CP001 | *A00 | M413 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05390830769231 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 151.815863706724 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | AA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA070 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M414 | P INJECAO PERNA QUENTE RCR 10 | JNA12CP001 | *A00 | M414 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05513655172414 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 151.639140676677 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | AA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA070 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M415 | P SUCCAO BOMBA RCR 10 | JNA12CP003 | *A00 | M415 | CLP | A | P | BAR | 5 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05447860696517 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 5.69001586221669 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M416 | T JUS VRT ACTO PISTAO RCR 10 | JNA12CT001 | *A00 | M416 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06029621917808 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.253066421449 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M417 | F LINHA DOSAGEM RCR 20 | JNA20CF001 | *A00 | M417 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.52619911517 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M418 | F LINHA INJECAO BP RCR 20 | JNA20CF003B | *A00 | M418 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.942182896445 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | GA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M419 | F LINHA INJECAO BP RCR 20 | JNA20CF003C | *A00 | M419 | CLP | A | P | KG/S | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 42.63099557585 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M420 | L ANNULUS TREM 20 | JNA20CL951A | *A00 | M420 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053841279799 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.4672849460992 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M421 | L ANNULUS TREM 20 | JNA20CL952A | *A00 | M421 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055847560975 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.4131924993956 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1106 | L ANNULUS TREM 20 | JNA20CL953A | *A00 | M1106 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042522865853 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.776347246306 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M422 | P SUCCAO BOMBA RCR 20 | JNA20CP002 | *A00 | M422 | CLP | A | P | BAR | 5 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.999999999999999 | 5.68413274344667 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | GA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | GA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M423 | T ENT TC RESIDUAL RCR 20 | JNA20CT001 | *A00 | M423 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05503050847458 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 189.567977791629 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M424 | T SAI TC RESIDUAL RCR 20 | JNA20CT002 | *A00 | M424 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05752635983264 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 189.120581383571 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | GA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1635 | T SAI RESFR AR M BB RCR 20 | JNA20CT016A | *A00 | M1635 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | GA142 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA09 | SB055 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1636 | T ENT RESFR AR M BB RCR 20 | JNA20CT017A | *A00 | M1636 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | GA145 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA09 | SB055 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M425 | P INJECAO PERNA FRIA RCR 20 | JNA21CP001 | *A00 | M425 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 151.576873158578 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | GA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M426 | P INJECAO PERNA QUENTE RCR 20 | JNA22CP001 | *A00 | M426 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0541465648855 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 151.781550431158 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | GA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M427 | T JUS VRT ACTO PISTAO RCR 20 | JNA22CT001 | *A00 | M427 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.942182896445 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M160 | F LINHA DOSAGEM RCR 30 | JNA30CF001 | *A00 | M160 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.61780054579403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | AA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1107 | F LINHA INJECAO BP RCR 30 | JNA30CF003B | *A00 | M1107 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.61834578015 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1108 | F LINHA INJECAO BP RCR 30 | JNA30CF003C | *A00 | M1108 | CLP | A | P | KG/S | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04291673880782 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.22044604925031E-16 | 43.1482191487698 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | AA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M428 | L ANNULUS TREM 30 | JNA30CL951A | *A00 | M428 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051071850393 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.5422923169171 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M429 | L ANNULUS TREM 30 | JNA30CL952A | *A00 | M429 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052945850202 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.4914936454184 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1109 | L ANNULUS TREM 30 | JNA30CL953A | *A00 | M1109 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04213111413 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.7871646794126 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1110 | P SUCCAO BOMBA RCR 30 | JNA30CP002 | *A00 | M1110 | CLP | A | P | BAR | 5 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 5.75427518670225 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | AA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1111 | T ENT TC RESIDUAL RCR 30 | JNA30CT001 | *A00 | M1111 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04000655737705 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 192.306479782599 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | AA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1112 | T SAI TC RESIDUAL RCR 30 | JNA30CT002 | *A00 | M1112 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.03874807017544 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 192.539467212893 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1665 | T SAI RESFR AR M BB RCR 30 | JNA30CT016A | *A00 | M1665 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA10 | AA142 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | SB031 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1666 | T ENT RESFR AR M BB RCR 30 | JNA30CT017A | *A00 | M1666 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA10 | AA145 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB031 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1113 | P INJECAO PERNA FRIA RCR 30 | JNA31CP001 | *A00 | M1113 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 153.44733831206 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | AA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA055 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1114 | P INJECAO PERNA QUENTE RCR 30 | JNA32CP001 | *A00 | M1114 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04665544827586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 152.867880507922 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | AA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA055 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1115 | T JUS VRT ACTO PISTAO RCR 30 | JNA32CT001 | *A00 | M1115 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04816239455782 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 381.620254720876 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA058 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1116 | F LINHA DOSAGEM RCR 40 | JNA40CF001A | *A00 | M1116 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.63141278005338 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC058 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1117 | F LINHA DOSAGEM RCR 40 | JNA40CF001B | *A00 | M1117 | CLP | A | P | KG/S | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.63141278005338 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | GA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC058 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1118 | F LINHA INJECAO BP RCR 40 | JNA40CF003B | *A00 | M1118 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.042703 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.61834578015 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1119 | F LINHA INJECAO BP RCR 40 | JNA40CF003C | *A00 | M1119 | CLP | A | P | KG/S | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03972061349323 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.22044604925031E-16 | 43.2808577766 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | GA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC058 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M430 | L ANNULUS TREM 40 | JNA40CL951A | *A00 | M430 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051024057873 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.5435902016479 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M431 | L ANNULUS TREM 40 | JNA40CL952A | *A00 | M431 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055485067114 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.4229506742607 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1120 | L ANNULUS TREM 40 | JNA40CL953A | *A00 | M1120 | CLP | A | P | CM | 14.5 | -15.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041896870794 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.5 | 28.7936367225461 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1066 | P DESCARGA BOMBA RCR 40 | JNA40CP004 | *A00 | M1066 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04772961691865 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.2666831510008 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | GA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1121 | T ENT TC RESIDUAL RCR 40 | JNA40CT001 | *A00 | M1121 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04377751072961 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 191.611716044924 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC058 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1122 | T SAI TC RESIDUAL RCR 40 | JNA40CT002 | *A00 | M1122 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04592554112554 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 191.218200661565 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC061 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1667 | T SAI RESFR AR M BB RCR 40 | JNA40CT016A | *A00 | 481 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA10 | GA145 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA10 | GA145 | 6 | 8 | 10 | 12 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1668 | T ENT RESFR AR M BB RCR 40 | JNA40CT017A | *A00 | 482 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA10 | GA148 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA10 | GA148 | 14 | 16 | 2 | 4 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1123 | P INJECAO PERNA FRIA RCR 40 | JNA41CP001 | *A00 | M1123 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04218342857143 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 153.523838139817 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC061 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1124 | P INJECAO PERNA QUENTE RCR 40 | JNA42CP001 | *A00 | M1124 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0474746953405 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 152.748320042222 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC061 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1125 | P SUCCAO BOMBA RCR 40 | JNA42CP003 | *A00 | M1125 | CLP | A | P | BAR | 5 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 6 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | GA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1126 | T JUS VRT ACTO PISTAO RCR 40 | JNA42CT001 | *A00 | M1126 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04865103448276 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 381.442431129911 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC064 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M432 | L POCO EDIFICIO REATOR | JNA50CL001 | *A00 | M432 | CLP | A | P | M | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 9.47355457241111 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M433 | T POCO EDIFICIO REATOR | JNA50CT001 | *A00 | M433 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05259102040816 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 142.50549082381 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M39 | F DESC BB INJECAO SEGURANCA 10 | JND10CF001 | *A00 | M39 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05429 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 85.365506644282 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M40 | P DESC BB INJECAO SEGURANCA 10 | JND10CP003 | *A00 | M40 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05605647058824 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 151.507049533893 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1637 | T SAI RESFR MOTOR BB INJ SEG 10 | JND10CT028A | *A00 | M1637 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | AA160 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA09 | SB031 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1638 | T ENT RESFR MOTOR BB INJ SEG 10 | JND10CT029A | *A00 | M1638 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | AA160 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA09 | SB031 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M41 | F DESC BB INJECAO SEGURANCA 20 | JND20CF001 | *A00 | M41 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059911 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 84.9127898474495 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | GA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M42 | P DESC BB INJECAO SEGURANCA 20 | JND20CP003 | *A00 | M42 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.059911 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 150.95607083991 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | GA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1639 | T SAI RESFR MOTOR BB INJ SEG 20 | JND20CT028B | *A00 | M1639 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | GA148 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB058 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1640 | T ENT RESFR MOTOR BB INJ SEG 20 | JND20CT029A | *A00 | M1640 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | GA148 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB058 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M161 | F DESC BB INJECAO SEGURANCA 30 | JND30CF001 | *A00 | M161 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.047105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 85.9512656323864 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M162 | P DESC BB INJECAO SEGURANCA 30 | JND30CP003 | *A00 | M162 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.047105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 152.802250013131 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 15 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA058 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1669 | T SAI RESFR MOTOR BB INJ SEG 30 | JND30CT028A | *A00 | M1669 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA10 | AA148 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | SB034 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1670 | T ENT RESFR MOTOR BB INJ SEG 30 | JND30CT029A | *A00 | M1670 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA10 | AA151 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB034 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M163 | F DESC BB INJECAO SEGURANCA 40 | JND40CF001 | *A00 | M163 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.047105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 85.9512656323864 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M164 | P DESC BB INJECAO SEGURANCA 40 | JND40CP003 | *A00 | M164 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.047105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 152.802250013131 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | GA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC064 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1671 | T SAI RESFR MOTOR BB INJ SEG 40 | JND40CT028A | *A00 | 486 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA10 | GA151 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | GA151 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1672 | T ENT RESFR MOTOR BB INJ SEG 40 | JND40CT029A | *A00 | 487 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA10 | GA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | GA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M379 | L ACUMULADOR FRIO 10 | JNG11CL001 | *A00 | M379 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05683773012216 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.83865716986961 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | SA016 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 hZ | -2.5 | 2.5 | V
M434 | L ACUMULADOR FRIO 10 | JNG11CL002 | *A00 | M434 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05558926542628 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.999999999999999 | 10.6386076173908 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | AA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M435 | P ACUMULADOR FRIO 10 | JNG11CP002 | *A00 | M435 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0565064203872 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.197736720334 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M380 | L ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CL001 | *A00 | M380 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05344523560209 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.84779872613441 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M436 | L ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CL002 | *A00 | M436 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05543599245921 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.6401525817152 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA163 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M437 | L ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CL951A | *A00 | M437 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054460846384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.7617494043994 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M438 | L ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CL952A | *A00 | M438 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054875485063 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.75909157143155 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 5 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M439 | L ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CL953A | *A00 | M439 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054723107069 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.76006807114472 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M440 | P ACUMULADOR QUENTE 10 | JNG12CP002 | *A00 | M440 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05573857763077 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.2080627892392 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | AA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M381 | L ACUMULADOR FRIO 20 | JNG21CL001 | *A00 | M381 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06089430051813 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.82780291923034 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M441 | L ACUMULADOR FRIO 20 | JNG21CL002 | *A00 | M441 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05680186583488 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.6264006178 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M442 | P ACUMULADOR FRIO 20 | JNG21CP002 | *A00 | M442 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05695693135935 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.1916851623353 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | GA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M382 | L ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CL001 | *A00 | M382 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05544361809045 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.84240668907327 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M443 | L ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CL002 | *A00 | M443 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05574412645687 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.6370471012597 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | GA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M444 | L ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CL951A | *A00 | M444 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05586762046 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.75274045896779 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M445 | L ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CL952A | *A00 | M445 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055444128833 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.75544996198252 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M446 | L ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CL953A | *A00 | M446 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059932 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0.990864438747255 | 6.73546563482633 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M447 | P ACUMULADOR QUENTE 20 | JNG22CP002 | *A00 | M447 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05516762490087 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.2157507925901 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | GA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1069 | L ACUMULADOR FRIO 30 | JNG31CL001 | *A00 | M1069 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0364222 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.89457327332433 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1127 | L ACUMULADOR FRIO 30 | JNG31CL002 | *A00 | M1127 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04201281361759 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.7772187186571 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA061 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1128 | P ACUMULADOR FRIO 30 | JNG31CP002 | *A00 | M1128 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04050520349377 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.416073989475 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | AA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA061 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1070 | L ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CL001 | *A00 | M1070 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04107435067081 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.88163856699281 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1129 | L ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CL002 | *A00 | M1129 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04495989311427 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.746823944153 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | AA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA064 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1130 | L ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CL951A | *A00 | M1130 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0439975246 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.829518108989 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 5 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1131 | L ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CL952A | *A00 | M1131 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444959921046 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.82625884052791 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1132 | L ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CL953A | *A00 | M1132 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044466206857 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.82645350628543 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1133 | P ACUMULADOR QUENTE 30 | JNG32CP002 | *A00 | M1133 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04171858276434 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.3992823476331 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | AA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA064 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1071 | L ACUMULADOR FRIO 40 | JNG41CL001 | *A00 | M1071 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05417822041672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.84581861197444 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1134 | L ACUMULADOR FRIO 40 | JNG41CL002 | *A00 | M1134 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04367455769028 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.7600591748186 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | GA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC064 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1135 | P ACUMULADOR FRIO 40 | JNG41CP002 | *A00 | M1135 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04293789353177 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.3824479799123 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | GA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC064 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1072 | L ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CL001 | *A00 | M1072 | CLP | A | P | M | 11.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04759326048751 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.16 | 2.86370685374963 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1136 | L ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CL002 | *A00 | M1136 | CLP | A | P | M | 12.23 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0436977696139 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 10.7598198702239 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1137 | L ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CL951A | *A00 | M1137 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045826 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.81757768500688 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1138 | L ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CL952A | *A00 | M1138 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046396418496 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.81386124222557 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1139 | L ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CL953A | *A00 | M1139 | CLP | A | P | M | 8.13 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046459 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 6.8134537521298 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1140 | P ACUMULADOR QUENTE 40 | JNG42CP002 | *A00 | M1140 | CLP | A | P | BAR | 35 | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0471915246736 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 20 | 14.3240273116948 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M448 | L TANQUES DE AGUA BORADA 10 | JNK10CL001 | *A00 | M448 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05518225534985 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 13.2678501074284 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | AA163 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA163 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M449 | L TANQUES DE AGUA BORADA 10 | JNK10CL951A | *A00 | M449 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056442121383 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.2520274576626 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M450 | L TANQUES DE AGUA BORADA 10 | JNK10CL952A | *A00 | M450 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055910786516 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 13.2586958848881 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M451 | L TANQUES DE AGUA BORADA 10 | JNK10CL953A | *A00 | M451 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055385124629 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.26529972167 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M452 | L TANQUES DE AGUA BORADA 20 | JNK20CL001 | *A00 | M452 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05582040035091 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.2598309289601 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M453 | L TANQUES DE AGUA BORADA 20 | JNK20CL951A | *A00 | M453 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054794337521 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.2727295757878 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M454 | L TANQUES DE AGUA BORADA 20 | JNK20CL952A | *A00 | M454 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054102947048 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.2814352138888 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M455 | L TANQUES DE AGUA BORADA 20 | JNK20CL953A | *A00 | M455 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053485295774 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.2892220291556 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 4 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1141 | L TANQUES DE AGUA BORADA 30 | JNK30CL001 | *A00 | M1141 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04269560369544 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.4267373434608 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | AA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1142 | L TANQUES DE AGUA BORADA 30 | JNK30CL951A | *A00 | M1142 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044556201117 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.4028212029422 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1143 | L TANQUES DE AGUA BORADA 30 | JNK30CL952A | *A00 | M1143 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04549419334 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.3907965143867 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1144 | L TANQUES DE AGUA BORADA 30 | JNK30CL953A | *A00 | M1144 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045808308605 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.3867745023655 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1145 | L TANQUES DE AGUA BORADA 40 | JNK40CL001 | *A00 | M1145 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04622437081873 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.3814508536483 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1146 | L TANQUES DE AGUA BORADA 40 | JNK40CL951A | *A00 | M1146 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045986888888 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 13.3844889918952 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1147 | L TANQUES DE AGUA BORADA 40 | JNK40CL952A | *A00 | M1147 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04473820287 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 13.4004863242558 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1148 | L TANQUES DE AGUA BORADA 40 | JNK40CL953A | *A00 | M1148 | CLP | A | P | M | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045685444444 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 13.3883473987132 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M456 | FLX CORRIGIDO MEDIO FAIXA POTENCIA | JRE10FX951A | *A00 | M456 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054095118 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.58512373833 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | BA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M457 | FLX MEDIO FAIXA DE POTENCIA | JRE10FX952A | *A00 | M457 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0594495 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 117.985803004296 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M458 | POTENCIA TERMICA MEDIA DO REATOR | JRE10FX953A | *A00 | M458 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05575170095495 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.399051488086 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M459 | CC-POTENCIA DO REATOR | JRE10FX955A | *A00 | M459 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05483327309781 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 118.502139805377 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | BA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M460 | VREF MEDIO DE POTENCIA DESLIZANTE | JRE10FX956A | *A00 | M460 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05569574271171 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.405327352102 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M461 | CC-DNB | JRE10FX960A | *A00 | M461 | CLP | A | P | - | 5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055889831144 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 3.78827400550345 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M462 | FLX CORRIGIDO MEDIO FAIXA POTENCIA | JRF10FX951A | *A00 | M462 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05676643367 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.285361852232 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M463 | FLX MEDIO FAIXA DE POTENCIA | JRF10FX952A | *A00 | M463 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05793915225601 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.154243307323 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M464 | POTENCIA TERMICA MEDIA DO REATOR | JRF10FX953A | *A00 | M464 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05479645151855 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.506276561741 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M465 | CC-POTENCIA DO REATOR | JRF10FX955A | *A00 | M465 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05887454375433 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.049867887844 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M466 | VREF MEDIO DE POTENCIA DESLIZANTE | JRF10FX956A | *A00 | M466 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05553493803182 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.423365723051 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M467 | CC-DNB | JRF20FX960A | *A00 | M467 | CLP | A | P | - | 5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054758873239 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 3.79233595609864 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1149 | FLX CORRIGIDO MEDIO FAIXA POTENCIA | JRG10FX951A | *A00 | M1149 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047899496754 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.286248716744 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1150 | FLX MEDIO FAIXA DE POTENCIA | JRG10FX952A | *A00 | M1150 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04363204922 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.774014312251 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1151 | POTENCIA TERMICA MEDIA DO REATOR | JRG10FX953A | *A00 | M1151 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04572534351145 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.53425512311 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1152 | CC-POTENCIA DO REATOR | JRG10FX955A | *A00 | M1152 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04205689997443 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.955061957814 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1153 | VREF MEDIO DE POTENCIA DESLIZANTE | JRG10FX956A | *A00 | M1153 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04482616785819 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.637126103225 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1154 | CC-DNB | JRG30FX960A | *A00 | M1154 | CLP | A | P | - | 5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044949243697 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 3.82793712146849 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M165 | FLX CORRIGIDO MEDIO FAIXA POTENCIA | JRH10FX951A | *A00 | M165 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043850019708 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 119.749003822339 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1155 | FLX MEDIO FAIXA DE POTENCIA | JRH10FX952A | *A00 | M1155 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04890045801527 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.172414355243 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD103 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1156 | POTENCIA TERMICA MEDIA DO REATOR | JRH10FX953A | *A00 | M1156 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04676349207953 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.415704641811 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1157 | CC-POTENCIA DO REATOR | JRH10FX955A | *A00 | M1157 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04484084535983 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.635445489262 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1158 | VREF MEDIO DE POTENCIA DESLIZANTE | JRH10FX956A | *A00 | M1158 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0454018773834 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.571241169827 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1159 | CC-DNB | JRH40FX960A | *A00 | M1159 | CLP | A | P | - | 5 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049209572649 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1 | 3.81239373359775 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | HA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M125 | POSICAO DO BANCO L | JSA20FG105 | *A00 | M125 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M665 | L TQ CONTROLE VOLUMETRICO - 2. MIN | JSC01FL403 | *A00 | M665 | CLP | A | P | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057276057276 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 6.62078740157516 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M666 | TEMP MEDIA REFR - VALOR REFERENCIA | JSC10FT114 | *A00 | M666 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056444954128 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 265 | 47.3285425848529 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M667 | TEMP MEDIA DO REFR - 2. MAX | JSC10FT301 | *A00 | M667 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054861525742 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 265 | 47.3995863720876 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M668 | POS BANCO D EM CONTROLE | JSC20FG514 | *A00 | M668 | CLP | A | P | cm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060678955619 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.116938052726 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | EA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M669 | VREF EFETIVO PRESSAO PRIMARIO | JSC50FP411 | *A00 | M669 | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056700636942 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 170.341526925643 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M670 | 2. MIN NIVEL DO PRESSURIZADOR | JSC72FL401 | *A00 | M670 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053139279065 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.18207134823158 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M671 | VREF EFETIVO NIVEL PRESSURIZADOR | JSC72FL411 | *A00 | M671 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051752921535 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.75 | 9.19417460318241 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M672 | PRESSAO ATUAL DO REFRIGERANTE | JSC72FP401 | *A00 | M672 | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056418836621 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 170.386965624106 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 13 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | EA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M41028 | KCB21 B-Acid Mass-F | JSP01FF421B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42028 | KBC21 B-Acid Mass-F | JSP01FF421C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41027 | KCB22 B-Acid Mass-F | JSP01FF422B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42027 | KBC22 B-Acid Mass-F | JSP01FF422C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41029 | KBC31 Demin-W Mass-F | JSP01FF431B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M42029 | KBC31 Demin-W Mass-F | JSP01FF431C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M41030 | KBC32 Demin-W Mass-F | JSP01FF432B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M42030 | KBC32 Demin-W Mass-F | JSP01FF432C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M41020 | VCT-L 2.Min | JSP01FL403B | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 7 | adm
M42020 | VCT-L 2.Min | JSP01FL403C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 7 | adm
M41019 | VCT-L 2Max | JSP01FL404B | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 7 | adm
M42019 | VCT-L 2Max | JSP01FL404C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 7 | adm
M41025 | PG Setp gradient | JSP10FE410B | XQ90 |  | CLP | A | P | MW/min | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 150 | adm
M42025 | PG Setp gradient | JSP10FE410C | XQ90 |  | CLP | A | P | MW/min | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 150 | adm
M41026 | Diff Ps-Ps_delayed | JSP10FE411B | XQ90 |  | CLP | A | P | MW | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -1500 | 1500 | adm
M42026 | Diff Ps-Ps delayed | JSP10FE411C | XQ90 |  | CLP | A | P | MW | 1500 | -1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | -1500 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -1500 | 1500 | adm
M41062 | ACT Ctrl output | JSP10FT101B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | K | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | adm
M42062 | ACT Ctrl output | JSP10FT101C | XQ90 |  | CLP | A | P | K | 2.5 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -2.5 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | adm
M41034 | ACT effective Grad | JSP10FT111B | XQ90 |  | CLP | A | P | K/min | 0.9 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.9 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -0.9 | 0.9 | adm
M42034 | ACT effective Grad | JSP10FT111C | XQ90 |  | CLP | A | P | K/min | 0.9 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -0.9 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -0.9 | 0.9 | adm
M41033 | ACT limit Setp | JSP10FT112B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42033 | ACT limit Setp | JSP10FT112C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41031 | ACT target value | JSP10FT113B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42031 | ACT target value | JSP10FT113C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41032 | ACT effective Setp | JSP10FT114B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42032 | ACT effective Setp | JSP10FT114C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41037 | MS Min-P Setp Corr | JSP10FT201B | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 10 | adm
M42037 | MS Min-P Setp Corr | JSP10FT201C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 10 | adm
M41036 | ACT Comp Chartc | JSP10FT202B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42036 | ACT Comp Chartc | JSP10FT202C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41035 | ACT Min Val Chartc | JSP10FT203B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42035 | ACT Min Val Chartc | JSP10FT203C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | -189 | 1.6 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41005 | ACT actual value | JSP10FT301B | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M42005 | ACT actual value | JSP10FT301C | XQ90 |  | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 265 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 265 | 315 | adm
M41021 | Sum L-D-Bnk position | JSP20DG101B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M42021 | Sum L-D Bnk position | JSP20DG101C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41018 | ACT/NFL Crtl output | JSP20DT166B | XQ90 |  | CLP | A | P | -- | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -1 | 1 | adm
M42018 | ACT/NFL Ctrl output | JSP20DT166C | XQ90 |  | CLP | A | P | -- | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -1 | 1 | adm
M41022 | Botton end position | JSP20DT536B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 400 | adm
M42022 | Botton end position | JSP20DT536C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 400 | adm
M41057 | L-Bnk effective Setp | JSP20FG411B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42057 | L-Bnk effective Setp | JSP20FG411C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M41056 | L-Bnk manual Setp | JSP20FG412B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42056 | L-Bnk manual Setp | JSP20FG412C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M41023 | Posn of D-Q driving | JSP20FG514B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 400 | adm
M42023 | Posn of D-Q driving | JSP20FG514C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 400 | adm
M42040 | Upper D-BaRe Lim | JSP30DG694C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41040 | Upper D-BaRe Lim | JSP30DG964B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41024 | B-Conc Setp | JSP30FD712B | XQ90 |  | CLP | A | P | ppm | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2500 | adm
M42024 | B-Conc Setp | JSP30FD712C | XQ90 |  | CLP | A | P | ppm | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2500 | adm
M41054 | Demin-W Setp leakage | JSP30FF119B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 26 | adm
M42054 | Demin-W Setp leakage | JSP30FF119C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 26 | adm
M41052 | B-Acid Setp leakage | JSP30FF120B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42052 | B-Acid Setp leakage | JSP30FF120C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41049 | Demin-W Mass-F Setp | JSP30FF301B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M42049 | Demin-W Mass-F Setp | JSP30FF301C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M41048 | B-Acid Mass-F Setp | JSP30FF302B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42048 | B-Acid Mass-F Setp | JSP30FF302C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41038 | Lower C-Bnk Ctrl Lim | JSP30FF695B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M42038 | Lower D-Bnk Ctrl Lim | JSP30FF695C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41039 | B-Acid Setp from LL | JSP30FF696B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42039 | B-Acid Setp from LL | JSP30FF696C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41051 | B-Acid Setp | JSP30FF811B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M42051 | B-Acid Setp | JSP30FF811C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kg/s | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 8 | adm
M41053 | Demin-W Setp | JSP30FF813B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M42053 | Demin-W Setp | JSP30FF813C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 13 | adm
M41050 | Demin-W Setp (PUMA) | JSP30FF833B | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 26 | adm
M42050 | Demin-W Setp (PUMA) | JSP30FF833C | XQ90 |  | CLP | A | P | kg/s | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 26 | adm
M41044 | D-Bnk permitted Setp | JSP30FG111B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41042 | Doppler Chartc Fact | JSP30FG112B | XQ90 |  | CLP | A | P | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1 | adm
M42042 | Doppler Chartc Fact | JSP30FG112C | XQ90 |  | CLP | A | P | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1 | adm
M41043 | D-Bnk Stat Setp | JSP30FG113B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M42043 | D-Bnk Stat Setp | JSP30FG113C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41045 | D-Bnk effective Setp | JSP30FG114B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M42045 | D-Bnk effective Setp | JSP30FG114C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41041 | Doppler Chartc shift | JSP30FG116B | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42041 | Doppler Chartc shift | JSP30FG116C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42044 | D-Bnk permitted Setp | JSP30FG11C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 1600 | adm
M41046 | D-Bnk Ctrl Dev Boron | JSP30FG122B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42046 | D-Bnk Ctrl Dev Boron | JSP30FG122C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M41047 | D-Bnk Ctrl Dev Demin | JSP30FG123B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | V
M42047 | D-Bnk Ctrl Dev Demin | JSP30FG123C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M41055 | D-BaRe deadband Shft | JSP30FG323B | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M42055 | D-BaRe deadband Shft | JSP30FG323C | XQ90 |  | CLP | A | P | cm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 100 | adm
M41015 | PDD average Btm | JSP40FX100B | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 500 | adm
M42015 | PDD avarage Btm | JSP40FX100C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 500 | adm
M42017 | AXI | JSP40FX101C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M41059 | PD-C effective Setp | JSP40FX111B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M42059 | PD-C effective Setp | JSP40FX111C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M41060 | PD-C deviation | JSP40FX121B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M42060 | PD-C devation | JSP40FX121C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M41016 | PDD average Top | JSP40FX200B | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 500 | adm
M42016 | PDD avarage Top | JSP40FX200C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 500 | V
M41061 | PD-C output | JSP40FX201B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | W/cm | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -50 | 50 | adm
M42061 | PD-C output | JSP40FX201C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -50 | 50 | adm
M41058 | PD-C Setp Corr | JSP40FX202B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | W/cm | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -50 | 50 | adm
M42058 | PD-C Setp Corr | JSP40FX202C | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | -50 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -50 | 50 | adm
M41063 | Xe gradient | JSP40FX606B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | pcm/min | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -2 | 2 | adm
M42063 | Xe gradient | JSP40FX606C | XQ90 |  | CLP | A | P | pcm/min | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -2 | 2 | adm
M41064 | RCP manual Setp | JSP50FP114B | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 10 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42064 | RCP manual Setp | JSP50FP114C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 10 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41066 | RCP warm-up Setp | JSP50FP115B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42066 | RCP warm-up Setp | JSP50FP115C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41065 | RCP cool-down Setp | JSP50FP116B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42065 | RCP cool-down Setp | JSP50FP116C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41009 | RCP 2.Max | JSP50FP402B | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42009 | RCP 2.Max | JSP50FP402C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41067 | RCP effective Setp | JSP50FP411B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42067 | RCP effective Setp | JSP50FP411C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41014 | NFL effective Setp | JSP60FX811B | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 50 | adm
M42014 | NFL effective Setp | JSP60FX811C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 50 | adm
M41003 | Neutr Flx actual Val | JSP60FX812B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M42003 | Neutr Flx actual Val | JSP60FX812C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M41001 | Power range Meas Top | JSP60FX813B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M42001 | Power range Meas Top | JSP60FX813C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M41002 | Power range Meas Btm | JSP60FX814B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M42002 | Power range Meas Btm | JSP60FX814C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 125 | adm
M41004 | AXA | JSP60FX850B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | % | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -25 | 25 | adm
M42004 | AXA | JSP60FX850C | XQ90 |  | CLP | A | P | % | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -25 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -25 | 25 | adm
M41074 | PZR-L Setp LP | JSP70FL511B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42074 | PZR-L Setp LP | JSP70FL511C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41007 | PZR-L 2.Min | JSP71FL401B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42007 | PZR-L 2.Min | JSP71FL401C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41068 | PZR-L Setp KBA11 | JSP71FL411B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42068 | PZR-L Setp KBA11 | JSP71FL411C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41073 | PZR-L Pos Dev KBA11 | JSP71FL421B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M42073 | PZR-L Pos Dev KBA11 | JSP71FL421C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M41071 | PZR-L Neg Dev KBA11 | JSP71FL422B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M42071 | PZR-L Neg Dev KBA11 | JSP71FL422C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M41072 | PZR-L Dev >0 KBA11 | JSP71FL423B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M42072 | PZR-L Dev >0 KBA11 | JSP71FL423C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M41070 | PZR-L Dev <0 KBA11 | JSP71FL424B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M42070 | PZR-L Dev <0 KBA11 | JSP71FL424C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M41012 | Coolant Inv Lim Marg | JSP71FL429B | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2 | adm
M42012 | Coolant Inv Lim Marg | JSP71FL429C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2 | adm
M41010 | RCP 2.Min | JSP71FP401B | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | V
M42010 | RCP 2.Min | JSP71FP401C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41008 | PZR-L 2.Min | JSP72FL401B | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42008 | PZR-L 2.Min | JSP72FL401C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41006 | PZR-L 2.Max | JSP72FL402B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42006 | PZR-L 2.Max | JSP72FL402C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41069 | PZR-L Setp KBA12 | JSP72FL411B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M42069 | PZR-L Setp KBA12 | JSP72FL411C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 11.42 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 1.75 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 1.75 | 11.42 | adm
M41078 | PZR-L Pos Dev KBA12 | JSP72FL421B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M42078 | PZR-L Pos Dev KBA12 | JSP72FL421C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M41076 | PZR-L Neg Dev KBA12 | JSP72FL422B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M42076 | PZR-L Neg Dev KBA12 | JSP72FL422C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M41077 | PZR-L Dev >0 KBA12 | JSP72FL423B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M42077 | PZR-L Dev >0 KBA12 | JSP72FL423C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 3.2 | adm
M41075 | PZR-L Dev >0 KBA12 | JSP72FL424B | XQ90 | 0 | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M42075 | PZR-L Dev <0 KBA12 | JSP72FL424C | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 0 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -3.2 | 0 | adm
M41013 | Coolant Inv Lim Marg | JSP72FL429B | XQ90 |  | CLP | A | P | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2 | adm
M42013 | Coolant Inv Lim Marg | JSP72FL429C | XQ91 |  | CLP | A | P | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 2 | adm
M41011 | RCP 2.Min | JSP72FP401B | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M42011 | RCP 2.Min | JSP72FP401C | XQ90 |  | CLP | A | P | bar | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA57 | VA1 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 180 | adm
M41017 | AXI | JSX40FX101B | XQ90 |  | CLP | A | P | W/cm | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | adm | *I20 | L | 2 | 0 | 1 | [7 empty] | - | - | CKA56 | VA1 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -100 | 100 | adm
M32001 | CTRL ROD POSI C11 | JTE84CG711 | XQ28 | M32001 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC049 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32002 | POSICAO BARRA DE CONTROLE E3 | JTE84CG712 | XQ28 | M32002 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 4 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32003 | CTRL ROD POSI N5 | JTE84CG713 | XQ28 | M32003 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC049 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32004 | CTRL ROD POSI L13 | JTE84CG714 | XQ28 | M32004 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC049 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32005 | CTRL ROD POSI F14 | JTE84CG716 | XQ28 | M32005 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC055 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32006 | CTRL ROD POSI B6 | JTE84CG717 | XQ28 | M32006 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC055 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32007 | CTRL ROD POSI K2 | JTE84CG718 | XQ28 | M32007 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC055 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32008 | CTRL ROD POSI O10 | JTE84CG719 | XQ28 | M32008 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC055 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32009 | CTRL ROD POSI H12 | JTE84CG751 | XQ28 | M32009 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC064 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32010 | CTRL ROD POSI D8 | JTE84CG752 | XQ28 | M32010 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | KA097 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC064 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32011 | CTRL ROD POSI H4 | JTE84CG753 | XQ28 | M32011 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | KA103 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC064 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32012 | CTRL ROD POSI M8 | JTE84CG754 | XQ28 | M32012 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | KA103 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC064 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32013 | CTRL ROD POSI F12 | JTE84CG756 | XQ28 | M32013 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC058 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32014 | CTRL ROD POSI D6 | JTE84CG757 | XQ28 | M32014 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC058 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32015 | CTRL ROD POSI K4 | JTE84CG758 | XQ28 | M32015 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 14 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC058 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32016 | CTRL ROD POSI M10 | JTE84CG759 | XQ28 | M32016 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | KA100 | 16 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC058 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M49 | POSICAO BANCO D10 | JTE84FG710 | *A00 | M49 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999406105263 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 400.237699062959 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30484 | CTRL ROD POSI C11 | JTE84FG711 | *A00 | M30484 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA109 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30485 | CTRL ROD POSI E3 | JTE84FG712 | *A00 | M30485 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA109 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30486 | CTRL ROD POSI N5 | JTE84FG713 | *A00 | M30486 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA109 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30487 | CTRL ROD POSI L13 | JTE84FG714 | *A00 | M30487 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA109 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30488 | CTRL ROD POSI F14 | JTE84FG716 | *A00 | M30488 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | EA118 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30489 | CTRL ROD POSI B6 | JTE84FG717 | *A00 | M30489 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | EA118 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30490 | CTRL ROD POSI K2 | JTE84FG718 | *A00 | M30490 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | EA118 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30491 | CTRL ROD POSI O10 | JTE84FG719 | *A00 | M30491 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA121 | 2 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M50 | POSICAO BANCO D50 | JTE84FG750 | *A00 | M50 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.021241882352 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 391.679979945985 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30492 | CTRL ROD POSI H12 | JTE84FG751 | *A00 | M30492 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA112 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30493 | CTRL ROD POSI D8 | JTE84FG752 | *A00 | M30493 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | EA112 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30494 | CTRL ROD POSI H4 | JTE84FG753 | *A00 | M30494 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA112 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30495 | CTRL ROD POSI M8 | JTE84FG754 | *A00 | M30495 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | EA112 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30496 | CTRL ROD POSI F12 | JTE84FG756 | *A00 | M30496 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA121 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30497 | CTRL ROD POSI D6 | JTE84FG757 | *A00 | M30497 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA121 | 10 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB121 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30498 | CTRL ROD POSI K4 | JTE84FG758 | *A00 | M30498 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA121 | 14 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB121 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30499 | CTRL ROD POSI M10 | JTE84FG759 | *A00 | M30499 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA124 | 2 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32017 | CTRL ROD POSI C9 | JTF84CG721 | XQ28 | M32017 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC070 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32018 | CTRL ROD POSI G3 | JTF84CG722 | XQ28 | M32018 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC070 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32019 | CTRL ROD POSI N7 | JTF84CG723 | XQ28 | M32019 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC070 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32020 | CTRL ROD POSI J13 | JTF84CG724 | XQ28 | M32020 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC070 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32021 | CTRL ROD POSI C13 | JTF84CG726 | XQ28 | M32021 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32022 | CTRL ROD POSI C3 | JTF84CG727 | XQ28 | M32022 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32023 | CTRL ROD POSI N3 | JTF84CG728 | XQ28 | M32023 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32024 | CTRL ROD POSI N13 | JTF84CG729 | XQ28 | M32024 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32025 | CTRL ROD POSI E11 | JTF84CG761 | XQ28 | M32025 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32026 | CTRL ROD POSI E5 | JTF84CG762 | XQ28 | M32026 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA106 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32027 | CTRL ROD POSI L5 | JTF84CG763 | XQ28 | M32027 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA112 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32028 | CTRL ROD POSI L11 | JTF84CG764 | XQ28 | M32028 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA112 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32029 | CTRL ROD POSI H10 | JTF84CG766 | XQ28 | M32029 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32030 | CTRL ROD POSI F8 | JTF84CG767 | XQ28 | M32030 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32031 | CTRL ROD POSI H6 | JTF84CG768 | XQ28 | M32031 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 14 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC082 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32032 | CTRL ROD POSI K8 | JTF84CG769 | XQ28 | M32032 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 13 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | KA109 | 16 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC082 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M51 | POSICAO BANCO D20 | JTF84FG720 | *A00 | M51 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00130968421 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 399.476811527471 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30500 | CTRL ROD POSI C9 | JTF84FG721 | *A00 | M30500 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | LA100 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SD052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30501 | CTRL ROD POSI G3 | JTF84FG722 | *A00 | M30501 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | LA100 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SD052 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30502 | CTRL ROD POSI N7 | JTF84FG723 | *A00 | M30502 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | LA100 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SD052 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30503 | CTRL ROD POSI J13 | JTF84FG724 | *A00 | M30503 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | LA100 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SD052 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30504 | CTRL ROD POSI C13 | JTF84FG726 | *A00 | M30504 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | LA109 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SD061 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30505 | CTRL ROD POSI C3 | JTF84FG727 | *A00 | M30505 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | LA109 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SD061 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30506 | CTRL ROD POSI N3 | JTF84FG728 | *A00 | M30506 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | LA109 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SD061 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30507 | CTRL ROD POSI N13 | JTF84FG729 | *A00 | M30507 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | LA112 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SD064 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M52 | POSICAO BANCO D60 | JTF84FG760 | *A00 | M52 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00130968421 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 399.476811527471 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30508 | CTRL ROD POSI E11 | JTF84FG761 | *A00 | M30508 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | LA103 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SD055 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30509 | CTRL ROD POSI E5 | JTF84FG762 | *A00 | M30509 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | LA103 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SD055 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30510 | CTRL ROD POSI L5 | JTF84FG763 | *A00 | M30510 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | LA103 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SD055 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30511 | CTRL ROD POSI L11 | JTF84FG764 | *A00 | M30511 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | LA103 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SD055 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30512 | CTRL ROD POSI H10 | JTF84FG766 | *A00 | M30512 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | LA112 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SD064 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30513 | CTRL ROD POSI F8 | JTF84FG767 | *A00 | M30513 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | LA112 | 10 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SD064 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30514 | CTRL ROD POSI H6 | JTF84FG768 | *A00 | M30514 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | LA112 | 14 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SD064 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M30515 | CTRL ROD POSI K8 | JTF84FG769 | *A00 | M30515 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 15 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | LA115 | 2 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SD067 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32033 | CTRL ROD POSI G13 | JTG84CG731 | XQ28 | M32033 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA115 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32034 | CTRL ROD POSI C7 | JTG84CG732 | XQ28 | M32034 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA115 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32035 | CTRL ROD POSI I3 | JTG84CG733 | XQ28 | M32035 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | KA115 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32036 | CTRL ROD POSI N9 | JTG84CG734 | XQ28 | M32036 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | KA115 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32037 | CTRL ROD POSI B10 | JTG84CG736 | XQ28 | M32037 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32038 | CTRL ROD POSI F2 | JTG84CG737 | XQ28 | M32038 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32039 | CTRL ROD POSI O6 | JTG84CG738 | XQ28 | M32039 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32040 | CTRL ROD POSI K14 | JTG84CG739 | XQ28 | M32040 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32041 | CTRL ROD POSI D12 | JTG84CG776 | XQ28 | M32041 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32042 | CTRL ROD POSI D4 | JTG84CG777 | XQ28 | M32042 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32043 | CTRL ROD POSI M4 | JTG84CG778 | XQ28 | M32043 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 14 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32044 | CTRL ROD POSI M12 | JTG84CG779 | XQ28 | M32044 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 8 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | KA118 | 16 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32045 | CTRL ROD POSI F10 | JTG84CG796 | XQ28 | M32045 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA121 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC166 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32046 | CTRL ROD POSI F6 | JTG84CG797 | XQ28 | M32046 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA121 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC166 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32047 | CTRL ROD POSI K6 | JTG84CG798 | XQ28 | M32047 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | KA121 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC166 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32048 | CTRL ROD POSI K10 | JTG84CG799 | XQ28 | M32048 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | KA121 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SC166 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M53 | POSICAO BANCO D30 | JTG84FG730 | *A00 | M53 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.997700155844 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400.922058252621 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 14 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | EA085 | 14 | 2 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31148 | CTRL ROD POSI G13 | JTG84FG731 | *A00 | M31148 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | EA154 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31149 | CTRL ROD POSI C7 | JTG84FG732 | *A00 | M31149 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | EA154 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB154 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31150 | CTRL ROD POSI I3 | JTG84FG733 | *A00 | M31150 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | EA154 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB154 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31151 | CTRL ROD POSI N9 | JTG84FG734 | *A00 | M31151 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 5 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | EA154 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB154 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31152 | CTRL ROD POSI B10 | JTG84FG736 | *A00 | M31152 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | EA157 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SB157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31153 | CTRL ROD POSI F2 | JTG84FG737 | *A00 | M31153 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | EA157 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SB157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31154 | CTRL ROD POSI O6 | JTG84FG738 | *A00 | M31154 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | EA157 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SB157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31155 | CTRL ROD POSI K14 | JTG84FG739 | *A00 | M31155 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | EA157 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SB157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31156 | CTRL ROD POSI D12 | JTG84FG776 | *A00 | M31156 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | FA073 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31157 | CTRL ROD POSI D4 | JTG84FG777 | *A00 | M31157 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | FA073 | 6 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SC001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31158 | CTRL ROD POSI M4 | JTG84FG778 | *A00 | M31158 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | FA073 | 10 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SC001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31159 | CTRL ROD POSI M12 | JTG84FG779 | *A00 | M31159 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | FA076 | 2 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SC004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31160 | CTRL ROD POSI F10 | JTG84FG796 | *A00 | M31160 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | FA076 | 6 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC004 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31161 | CTRL ROD POSI F6 | JTG84FG797 | *A00 | M31161 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | FA076 | 10 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SC004 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31162 | CTRL ROD POSI K6 | JTG84FG798 | *A00 | M31162 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | FA076 | 14 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SC004 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31163 | CTRL ROD POSI K10 | JTG84FG799 | *A00 | M31163 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | FA079 | 2 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SC007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32049 | CTRL ROD POSI H8 | JTH84CG708 | XQ28 | M32049 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | KA130 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32050 | CTRL ROD POSI E13 | JTH84CG741 | XQ28 | M32050 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA124 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32051 | CTRL ROD POSI C5 | JTH84CG742 | XQ28 | M32051 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA124 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD139 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32052 | CTRL ROD POSI L3 | JTH84CG743 | XQ28 | M32052 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA124 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD139 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32053 | CTRL ROD POSI N11 | JTH84CG744 | XQ28 | M32053 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA124 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD139 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32054 | CTRL ROD POSI H14 | JTH84CG746 | XQ28 | M32054 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 2 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32055 | CTRL ROD POSI B8 | JTH84CG747 | XQ28 | M32055 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 4 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32056 | CTRL ROD POSI H2 | JTH84CG748 | XQ28 | M32056 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 6 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32057 | CTRL ROD POSI O8 | JTH84CG749 | XQ28 | M32057 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 8 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32058 | CTRL ROD POSI D10 | JTH84CG786 | XQ28 | M32058 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 10 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32059 | CTRL ROD POSI F4 | JTH84CG787 | XQ28 | M32059 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 12 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32080 | CTRL ROD POSI M6 | JTH84CG788 | XQ28 | M32080 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 14 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M32081 | CTRL ROD POSI K12 | JTH84CG789 | XQ28 | M32081 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA127 | 16 | 0 | 0 | 0 | CVA09 | SD163 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31164 | CTRL ROD POSI H8 | JTH84FG708 | *A00 | M31164 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | FA094 | 14 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC022 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M54 | POSICAO BANCO D40 | JTH84FG740 | *A00 | M54 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000675 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 399.730182127064 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | EA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31165 | CTRL ROD POSI E13 | JTH84FG741 | *A00 | M31165 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | FA082 | 2 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SC010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31166 | CTRL ROD POSI C5 | JTH84FG742 | *A00 | M31166 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | FA082 | 6 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SC010 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31167 | CTRL ROD POSI L3 | JTH84FG743 | *A00 | M31167 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | FA082 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SC010 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31168 | CTRL ROD POSI N11 | JTH84FG744 | *A00 | M31168 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | FA082 | 14 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC010 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31169 | CTRL ROD POSI H14 | JTH84FG746 | *A00 | M31169 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | FA085 | 2 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SC013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31170 | CTRL ROD POSI B8 | JTH84FG747 | *A00 | M31170 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | FA085 | 6 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SC013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31171 | CTRL ROD POSI H2 | JTH84FG748 | *A00 | M31171 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | FA085 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SC013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31172 | CTRL ROD POSI O8 | JTH84FG749 | *A00 | M31172 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | FA085 | 14 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC013 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31173 | CTRL ROD POSI D10 | JTH84FG786 | *A00 | M31173 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | FA091 | 2 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | SC019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31174 | CTRL ROD POSI F4 | JTH84FG787 | *A00 | M31174 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | FA091 | 6 | 10 | 0 | 0 | CVA09 | SC019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31175 | CTRL ROD POSI M6 | JTH84FG788 | *A00 | M31175 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | FA091 | 10 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | SC019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M31176 | CTRL ROD POSI K12 | JTH84FG789 | *A00 | M31176 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 400 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | FA094 | 2 | 2 | 0 | 0 | CVA09 | SC022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M797 | POT ATUAL GERADOR EM PERCENTUAL | JTK00FE001 | *A00 | M797 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044917397339 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 119.626680844065 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | LA082 | 14 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | LA082 | 14 | 14 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M77 | VAZAO MASSICA ACIDO BORICO | JTK00FF120 | *A00 | M77 | CLP | A | P | KG/S | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05497 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 15.1663080466743 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | LA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M78 | VAZAO MASSICA AGUA DMIN | JTK00FF130 | *A00 | M78 | CLP | A | P | KG/S | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05497 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 24.6452505758458 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | LA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD025 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M79 | 2.MAX POSICAO BANCO L | JTK00FG101 | *A00 | M79 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05497 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 379.157701166858 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | LA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD025 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M80 | POSICAO 1. BANCO D | JTK00FG501 | *A00 | M80 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05370913294798 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 379.611400805566 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | LA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD043 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M81 | POSICAO 2. BANCO D | JTK00FG502 | *A00 | M81 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057187 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 378.362579184194 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | LA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD043 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M82 | POSICAO 3. BANCO D | JTK00FG503 | *A00 | M82 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057187 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 378.362579184194 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | LA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD043 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M83 | POSICAO 4. BANCO D | JTK00FG504 | *A00 | M83 | CLP | A | P | CM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057187 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 378.362579184194 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | LA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD046 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M84 | ROTACAO MEDIA BRRS | JTK00FS114 | *A00 | M84 | CLP | A | P | MIN-1 | 1400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05914696712978 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1321.8184477211 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | LA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD037 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M85 | 2.MAX TEMP MEDIA REFRIGERANTE | JTK00FT101 | *A00 | M85 | CLP | A | P | CEL | 315 | 265 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05669797421731 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 265 | 47.3172100448423 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | LA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD031 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M910 | PERL-POTENCIA PERMITIDA DO REATOR | JTK00FX103 | *A00 | M910 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04512960327165 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 119.602391520346 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | LA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD037 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M911 | 2.MAX POTENCIA DO REATOR | JTK00FX105 | *A00 | M911 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04111543155707 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 120.063535906919 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | LA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD034 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M912 | LIMITE DESLIZANTE DE POTENCIA | JTK00FX107 | *A00 | M912 | CLP | A | P | % | -5 | 15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 15 | -20 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | LA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | LA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M713 | AZT SEM BANDA MORTA | JTK00FX108 | *A00 | M713 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051573003 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.869540814942 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | LA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD037 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M714 | PO-VALOR REAL | JTK00FX115 | *A00 | M714 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057187 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 472.953223980242 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | LA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M715 | PU-VALOR REAL | JTK00FX116 | *A00 | M715 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05889027 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 472.19245861991 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | LA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD028 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M716 | LIMITE EFETIVO DE PO | JTK00FX153 | *A00 | M716 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05813054650139 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 472.531486453352 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | LA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD028 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M717 | AXI | JTK00FX156A | *A00 | M717 | CLP | A | P | W/CM | 100 | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051573003 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -100 | 190.191265303908 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | LA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD031 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M718 | DISTANCIA MINIMA DA LIMITACAO DNB | JTK00FX158 | *A00 | M718 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036649208 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 482.323235421794 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | LA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | LA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M719 | LIMITE EFETIVO DE PU | JTK00FX163 | *A00 | M719 | CLP | A | P | W/CM | 500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05860320241398 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 472.320505794644 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | LA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD028 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M720 | PERG-POTENCIA PERMITIDA DO GERADOR | JTK00FX171 | *A00 | M720 | CLP | A | P | % | 125 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05805008834789 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 118.141854886268 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | LA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD040 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M657 | DOSE CAM ACS PESS 1 | JYK01CR001 | *A00 | M657 | CLP | A | P | E-3SV/H | 100000 | 0.0001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 116 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1193 | DOSE CAM ACS PESS 2 | JYK01CR002 | *A00 | M1193 | CLP | A | P | E-3SV/H | 100000 | 0.0001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 121 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M658 | DOSE ECL MAT | JYK01CR003 | *A00 | M658 | CLP | A | P | E-3SV/H | 100000 | 0.0001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 116 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1542 | TAXA DE DOSE ALTA CONT 1 | JYK01CR007 | *A00 |  | CLP | A | P | GY/H | 100000 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 31 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M529 | L TQ COMPE REFR COMP 10 | KAA10CL002 | *A00 | M529 | CLP | A | P | M | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578686697665 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.50767232003055 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M86 | P DESC BB REFR COMP 10 | KAA10CP001 | *A00 | M86 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05751210884354 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.45615649823215 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | AA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA022 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M530 | T ENT CIRC REFR COMP 10 | KAA10CT001 | *A00 | M530 | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05689578947368 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.770024630223 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | AA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA022 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1641 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 10 | KAA10CT021A | *A00 | M1641 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | AA103 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA09 | SB025 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1642 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 10 | KAA10CT022A | *A00 | M1642 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | AA103 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA09 | SB025 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M531 | ATV SIS REFR COMP 10 | KAA13CR001 | *A00 | M531 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 102 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M532 | F SAI TC RESIDUAL *JNA10* | KAA14CF001A | *A00 | M532 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05815 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 567.027359070075 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 12 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | AA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA022 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M533 | L TQ COMPE REFR COMP 20 | KAA20CL002 | *A00 | M533 | CLP | A | P | M | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05815 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.50541038605113 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M87 | P ENT CIRC REFR COMP 20 | KAA20CP010 | *A00 | M87 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05256979066023 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.50055767202618 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | GA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M534 | T ENT CIRC REFR COMP 20 | KAA20CT001 | *A00 | M534 | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05743714177849 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 56.7409613578416 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | GA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1643 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 20 | KAA20CT021A | *A00 | M1643 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | GA091 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA09 | SB049 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1644 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 20 | KAA20CT022A | *A00 | M1644 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | GA091 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA09 | SB049 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1645 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 21 | KAA21CT021A | *A00 | M1645 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | GA094 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB052 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1646 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 21 | KAA21CT022A | *A00 | M1646 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 9 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | GA094 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB052 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M535 | ATV SIS REFR COMP 20 | KAA23CR001 | *A00 | M535 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 102 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M536 | F SAI TC RESIDUAL *JNA20* | KAA24CF001A | *A00 | M536 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05815 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 567.027359070075 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | GA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1194 | L TQ COMPE REFR COMP 30 | KAA30CL002 | *A00 | M1194 | CLP | A | P | M | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0436487242061 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.62359124411926 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | AA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M174 | P ENT CIRC REFR COMP 30 | KAA30CP010 | *A00 | M174 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04086949756888 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.60735233701882 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | AA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1195 | T ENT CIRC REFR COMP 30 | KAA30CT001 | *A00 | M1195 | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04354413324184 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.4963703869483 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1673 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 30 | KAA30CT021A | *A00 | M1673 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | AA103 | 14 | 16 | 2 | 4 | CVA10 | SB025 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1674 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 30 | KAA30CT022A | *A00 | M1674 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | AA103 | 6 | 8 | 10 | 12 | CVA10 | SB025 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1675 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 31 | KAA31CT021A | *A00 | M1675 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA10 | AA106 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB028 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1676 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 31 | KAA31CT022A | *A00 | M1676 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 7 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA10 | AA106 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | SB028 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1196 | ATV SIS REFR COMP 30 | KAA33CR001 | *A00 | M1196 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 122 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1197 | F SAI TC RESIDUAL *JNA30* | KAA34CF001A | *A00 | M1197 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04436 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 574.514535217741 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | AA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA016 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1198 | L TQ COMPE REFR COMP 40 | KAA40CL002 | *A00 | M1198 | CLP | A | P | M | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04299790045414 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.44089209850063E-16 | 8.62897230769231 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M175 | P DESC BB REFR COMP 40 | KAA40CP001 | *A00 | M175 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04745367272727 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.5469616082999 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | GA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC010 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1199 | T ENT CIRC REFR COMP 40 | KAA40CT001 | *A00 | M1199 | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04436790053687 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.4510189073755 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | GA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC010 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1677 | T ENT RESFR AR M BB REFR COMP 40 | KAA40CT021A | *A00 | 492 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | GA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | GA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1678 | T SAI RESFR AR M BB REFR COMP 40 | KAA40CT022A | *A00 | 493 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A21 | 7 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | GA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1200 | ATV SIS REFR COMP 40 | KAA43CR001 | *A00 | M1200 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 122 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1201 | F SAI TC RESIDUAL *JNA40* | KAA44CF001A | *A00 | M1201 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 574.800735744942 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC010 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M537 | ATV JUS RESFR AP *KBA11* | KAB64CR001 | *A00 | M537 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 103 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1202 | ATV JUS RESFR AP *KBA12* | KAB65CR001 | *A00 | M1202 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 124 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M800 | T JUS ESTACAO REDUTORA AP | KBA10CT003 | *A00 | M800 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04263312994692 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 95.911013306369 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | KA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M753 | F JUS ESTACAO REDUTORA AP 11 | KBA11CF001B | *A00 | M753 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0546342321098 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 33.1868613158729 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | KA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M510 | V3V SPRAY AUXILIAR 11 | KBA11CG501 | *A00 | M510 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05794257425743 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.5230889022407 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M538 | T INJ JUS TC RECUPERATIVO 11 | KBA11CT001 | *A00 | M538 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05856637136401 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 283.402163638957 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | GA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M754 | T EXTR JUS TC RECUPERATIVO 11 | KBA11CT002 | *A00 | M754 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05476385967864 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 284.42385207567 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1485 | F JUS ESTACAO REDUTORA AP 12 | KBA12CF001C | *A00 | M1485 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03756 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 33.7329889355796 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA070 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1223 | V3V SPRAY AUXILIAR 12 | KBA12CG501 | *A00 | M1223 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04458208955224 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 95.7320645262692 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | AA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA040 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1203 | T INJ JUS TC RECUPERATIVO 12 | KBA12CT001 | *A00 | M1203 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04547068965517 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 286.952090544929 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | AA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA040 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1486 | T EXTR JUS TC RECUPERATIVO 12 | KBA12CT002 | *A00 | M1486 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03769505882353 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 289.102272820033 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M506 | F LINHA ALIMENTACAO TCV | KBA20CF001 | *A00 | M506 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06023918098291 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 8.88178419700125E-16 | 33.0114191474727 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA067 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M755 | F LINHA ALIMENTACAO TCV | KBA20CF002 | *A00 | M755 | CLP | A | P | KG/S | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05027289098213 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 5.55111512312578E-17 | 4.76066748264292 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD019 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1487 | L TANQUE CONTROLE VOLUME | KBA20CL003 | *A00 | M1487 | CLP | A | P | M | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.033649019016 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 6.77212464891012 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | AA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA070 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M89 | F INJ MONT TC RECUPERATIVO | KBA41CF001A | *A00 | M89 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05862322580645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 33.0618100442084 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | GA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M90 | DP SALAS GRANDES EQUIPS/ATMOSFERA | KLA30CP951A | *A00 | M90 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054393123209 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 75.8730289861059 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M91 | DP SALAS GRANDES EQUIPS/ATMOSFERA | KLA30CP952A | *A00 | M91 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052188458498 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 76.0320067701543 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M177 | DP SALAS GRANDES EQUIPS/ATMOSFERA | KLA30CP953A | *A00 | M177 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045026890322 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 76.5530540322321 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M92 | DP SALAS DE OPERACAO/ATMOSFERA | KLA70CP001 | *A00 | M92 | CLP | A | P | BAR | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05405 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 5.69232958588302 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA037 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M44 | DP SALAS GRANDES EQUIPS/ATMOSFERA | KLA70CP005 | *A00 | M44 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05547654545455 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 15.1590294155798 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA037 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M93 | DP SALAS DE OPERACAO/ATMOSFERA | KLA70CP951A | *A00 | M93 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055722997416 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 75.7774531726669 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M94 | DP SALAS DE OPERACAO/ATMOSFERA | KLA70CP952A | *A00 | M94 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052289807445 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 76.0246839168854 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M178 | DP SALAS DE OPERACAO/ATMOSFERA | KLA70CP953A | *A00 | M178 | CLP | A | P | MBAR | 40 | -40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042748041237 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -40 | 76.7203550966044 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M539 | T AREA DISPO ICAMENTO | KLA70CT001 | *A00 | M539 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05997257142857 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 188.684127675541 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA037 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M95 | DP *UJB*/ATMOSFERA | KLB60CP006 | *A00 | M95 | CLP | A | P | MBAR | 60 | -100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05130205231388 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -100 | 152.192226437535 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M540 | F AR EXAUSTAO CHAMINE | KLE25CF901 | *A00 | M540 | CLP | A | P | M3/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05815 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 85.0541038605113 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | FA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M507 | AR EXAUSTAO CHAMINE | KLE25CT001 | *A00 | M507 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059911 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 94.3475442749438 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | FA103 | 8 | 6 | 0 | 0 | CVA09 | FA103 | 8 | 6 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M508 | DCPD MONT FI MPSA | KLE90CG001 | *A00 | M508 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058713798449 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.4542331897824 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M541 | ATIVIDADE BETA CHAMINE 1 | KLK10CR001 | *A00 | M541 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 104 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M542 | ATIVIDADE BETA CHAMINE 1 | KLK10CR002 | *A00 | M542 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 104 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M543 | ATIVIDADE DOSE ALTA CHAMINE | KLK10CR011 | *A00 | M543 | CLP | A | P | E-3GY/H | 100000 | 0.0001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 105 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M544 | ATIVIDADE ALTA CHAMINE | KLK10CR012 | *A00 | M544 | CLP | A | P | E9BQ/M3 | 10000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 106 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | KA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | KA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M758 | ATIVIDADE AEROSOL CHAMINE | KLK10CR031 | *A00 | M758 | CLP | A | P | E3BQ | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 119 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | FA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | FA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M759 | ATIVIDADE IODO CHAMINE | KLK10CR041 | *A00 | M759 | CLP | A | P | E3BQ | 1000 | -0.04 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 119 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | FA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | FA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M366 | EMISSAO BETA CHAMINE 1 | KLK10FR001 | *A00 | M366 | CLP | A | P | E9BQ/H | 100000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 111 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | KA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | KA082 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M760 | ATIVIDADE NUCLIDEOS CHAMINE | KLK10FR003 | *A00 | M760 | CLP | A | P | E-6SV/H | 1000 | 0.001 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 148 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M905 | ATV BETA EVACUACAO CONDENSADOR | KLK45CR001 | *A00 | M905 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 114 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | FA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M761 | EXH NORM OPER *UJA*1 | KLK75CF001 | *A00 | M761 | CLP | A | P | NM3/S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05324655663738 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.11022302462516E-16 | 2.37361326675642 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M762 | EXH NORM OPER *UJA*2 | KLK75CF002 | *A00 | M762 | CLP | A | P | NM3/S | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05678 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.36567686746532 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1204 | F LINHA DE DESCARGA | KPK29CF001 | *A00 | M1204 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.88178419700125E-16 | 14.3700183936235 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | AA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M906 | F FUGAS DE BAIXA PRESSAO BRR 1 | KTA01CF001 | *A00 | M906 | CLP | A | P | KG/S | 0.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04514 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 6.69766729816101E-02 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 15 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | AA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA055 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M907 | F FUGAS DE BAIXA PRESSAO BRR 2 | KTA02CF001 | *A00 | M907 | CLP | A | P | KG/S | 0.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04514 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 6.69766729816101E-02 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | GA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1205 | F FUGAS DE BAIXA PRESSAO BRR 3 | KTA03CF001 | *A00 | M1205 | CLP | A | P | KG/S | 0.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.93889390390723E-18 | 6.70600858369099E-02 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | AA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA034 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1206 | F FUGAS DE BAIXA PRESSAO BRR 4 | KTA04CF001 | *A00 | M1206 | CLP | A | P | KG/S | 0.07 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.93889390390723E-18 | 6.70600858369099E-02 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 14 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC025 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M493 | DRAIN TANK | KTA11CL001 | *A00 | M493 | CLP | A | P | MM | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058666 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.615384641327523 | 850.707763016218 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M494 | DRAIN TANK | KTA12CL001 | *A00 | M494 | CLP | A | P | MM | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.616596920301276 | 852.38361753828 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M908 | INSTR MONITORACAO OXIGENIO FAIXA I | KUA11CQ001A | *A00 | M908 | CLP | A | P | MYG/KG | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04514 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 19.13619228046 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M795 | INSTR MONITORACAO OXIGENIO FAIXA I | KUA11CQ001B | *A00 | M795 | CLP | A | P | MYG/K | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043616 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8206850029129 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M796 | INSTR MONITORACAO OXIGENIO FAIXA I | KUA11CQ001C | *A00 | M796 | CLP | A | P | MYG/K | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043616 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.13686837721616E-13 | 958.206850029129 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | AA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA028 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M909 | INSTR MONITORACAO ACIDO BORICO | KUA15CQ001 | *A00 | M909 | CLP | A | P | MG/KG | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04763437704585 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 1431.79723085237 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M721 | INSTR MONITORACAO ACIDO BORICO | KUA15CQ001A | *A00 | M721 | CLP | A | P | MG/KG | 2600 | 1500 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05678 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1500 | 1040.89782168474 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | AA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M499 | L TQ AGUA ALIMENTAÇÃO | LAA10CL001 | *A00 | M499 | CLP | A | P | MM | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053964 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.27373675443232E-13 | 3795.19604085149 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GAI21 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GAI21 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M722 | L TQ AGUA ALIMENTACAO | LAA10CL002 | *A00 | M722 | CLP | A | P | MM | 4000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05678 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 3785.08298794451 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA166 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD166 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M96 | P TQ AGUA ALIMENTACAO | LAA10CP002 | *A00 | M96 | CLP | A | P | BAR | 5.5 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05381327052323 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 6.16807567508867 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | DA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB007 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M723 | T TQ AGUA ALIMENTACAO | LAA10CT001 | *A00 | M723 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05711619274872 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 189.193961242764 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA166 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD166 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1207 | F DESCARGA BB AGUA ALIM 10 | LAB10CF001A | *A00 | M1207 | CLP | A | P | KG/S | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04673 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.414794442615971 | 1146.82372191742 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | HA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1593 | P DESCARGA BB AGUA ALIM 10 | LAB10CP002 | *A00 | M1593 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046549 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.14830428362052E-02 | 152.923067188289 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1161 | T DESCARGA BB AGUA ALIM 10 | LAB10CT001 | *A00 | M1161 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043294 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.121411863291584 | 191.816891368389 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M724 | F DESCARGA BB AGUA ALIM 20 | LAB20CF001A | *A00 | M724 | CLP | A | P | KG/S | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.058395 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.718071257234556 | 1134.47065722838 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M756 | P DESCARGA BB AGUA ALIM 20 | LAB20CP002 | *A00 | M756 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057129 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.21566003832572E-02 | 151.431052029018 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | HA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M489 | T DESCARGA BB AGUA ALIM 20 | LAB20CT001 | *A00 | M489 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058304 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.102581672295315 | 189.078546119353 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1208 | F DESCARGA BB AGUA ALIM 30 | LAB30CF001A | *A00 | M1208 | CLP | A | P | KG/S | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.045555 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.830809006017375 | 1148.51041696134 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1488 | P DESCARGA BB AGUA ALIM 30 | LAB30CP002 | *A00 | M1488 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041847 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -9.72644738040032E-02 | 153.666771103438 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1162 | T DESCARGA BB AGUA ALIM 30 | LAB30CT001 | *A00 | M1162 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.121138718792864 | 191.385354225184 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1812 | MONT RESFR 1 AP A5 | LAB40CT002 | *A00 | M1812 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | JA106 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA106 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1813 | MONT PREAQC 1 AP A5 | LAB40CT004 | *A00 | M1813 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | JA109 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA109 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1814 | JUS PREAQC 1 AP A5 | LAB40CT006 | *A00 | M1814 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | JA112 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA112 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1815 | MONT PREAQC 1 AP A6 | LAB40CT008 | *A00 | M1815 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | JA106 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA106 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1816 | JUS PREAQC 1 AP A6 | LAB40CT010 | *A00 | M1816 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | JA109 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA109 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1817 | JUS RESFR REAQC 1 | LAB40CT012 | *A00 | M1817 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | JA115 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA115 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M244 | P COL AGUA ALIM MONT GVS | LAB45CP002 | *A00 | M244 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0489 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.13900388676183E-02 | 152.580217407634 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | HA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1425 | COL AALIM MONT GVS | LAB45CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040401 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.152187092189038 | 240.438241689684 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1818 | MONT RESFR 2 AP A5 | LAB50CT002 | *A00 | M1818 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA118 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA118 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1819 | MONT PREAQC 2 AP A5 | LAB50CT004 | *A00 | M1819 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 4 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | JA121 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA121 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1820 | JUS PREAQC 2 AP A5 | LAB50CT006 | *A00 | M1820 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | JA118 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA118 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1821 | MONT PREAQC 2 AP A6 | LAB50CT008 | *A00 | M1821 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | JA124 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA124 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1822 | JUS PREAQC 2 AP A6 | LAB50CT010 | *A00 | M1822 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | JA127 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA127 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1823 | JUS RESFR REAQC 2 | LAB50CT012 | *A00 | M1823 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | JA130 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA130 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M97 | F MONT GERADOR DE VAPOR 10 | LAB60CF001A | *A00 | M97 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044379 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.311850400729668 | 574.802682168762 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | DA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SB001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M725 | VCF PLENA CARGA GV 10 | LAB60CG002 | *A00 | M725 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0578860960334 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 94.5281352831416 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | DA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SB007 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M726 | T MONT GERADOR DE VAPOR 10 | LAB60CT002 | *A00 | M726 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056948 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.128391682412882 | 236.651558716619 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | DA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SB001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M737 | MONT GER VAP 1 | LAB60CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059842 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.149393810467103 | 236.025175271849 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | DA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | DA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M727 | VCF BAIXA CARGA GV 10 | LAB64CG003 | *A00 | M727 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05678 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 94.6270746986128 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | DA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SB007 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M98 | F MONT GERADOR DE VAPOR 20 | LAB70CF001A | *A00 | M98 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042661 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.312364506377264 | 575.750281737187 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M728 | VCF PLENA CARGA GV 20 | LAB70CG002 | *A00 | M728 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05660106085986 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 94.6431001295992 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD154 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M569 | T MONT GERADOR DE VAPOR 20 | LAB70CT002 | *A00 | M569 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055682 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.128545732067238 | 236.935503051172 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M738 | MONT GER VAP 2 | LAB70CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.149687756724504 | 236.489576820423 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M570 | VCF BAIXA CARGA GV 20 | LAB74CG003 | *A00 | M570 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05647 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 94.6548411218492 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD154 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M179 | F MONT GERADOR DE VAPOR 30 | LAB80CF001A | *A00 | M179 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.363416156378548 | 574.156062675553 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1209 | VCF PLENA CARGA GV 30 | LAB80CG002 | *A00 | M1209 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04685167524954 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.5245163801862 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1210 | T MONT GERADOR DE VAPOR 30 | LAB80CT002 | *A00 | M1210 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046911 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.151240175662494 | 238.94222161737 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1426 | MONT GER VAP 3 | LAB80CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.173882869782688 | 240.375689033403 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1211 | VCF BAIXA CARGA GV 30 | LAB84CG003 | *A00 | M1211 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.800122624157 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M180 | F MONT GERADOR DE VAPOR 40 | LAB90CF001A | *A00 | M180 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044922 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.155803691052711 | 574.354644357237 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1212 | VCF PLENA CARGA GV 40 | LAB90CG002 | *A00 | M1212 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04585410511423 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 95.6156308140877 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD136 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1213 | T MONT GERADOR DE VAPOR 40 | LAB90CT002 | *A00 | M1213 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047002 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.47892030757191E-02 | 238.838883978326 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1427 | MONT GER VAP 4 | LAB90CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.152147437233523 | 240.375591384445 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1214 | VCF BAIXA CARGA GV 40 | LAB94CG003 | *A00 | M1214 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.800122624157 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M512 | L PREAQC ALTA PRESSAO A5.1 | LAD51CL002 | *A00 | M512 | CLP | A | P | M | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08026224759308 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 5.55420687279271 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | GA163 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M367 | L PREAQC ALTA PRESSAO A5.2 | LAD52CL002 | *A00 | M367 | CLP | A | P | M | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05560844344183 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 5.68392573711981 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | GA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M368 | L PREAQC ALTA PRESSAO A6.1 | LAD61CL002 | *A00 | M368 | CLP | A | P | M | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07375007346459 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 5.58789251640304 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC061 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M659 | L PREAQC ALTA PRESSAO A6.2 | LAD62CL002 | *A00 | M659 | CLP | A | P | M | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05049514785665 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.11022302462516E-16 | 5.71159230220333 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC061 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M99 | F LINHA AGUA ALIM PART/PAR | LAH30CF001A | *A00 | M99 | CLP | A | P | KG/S | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.044289 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.46470292007908E-02 | 95.7921102579849 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | DA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M100 | F LINHA AGUA ALIM PART/PAR | LAH30CF001B | *A00 | M100 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043616 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 14.3731027504369 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | DA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SB013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M88 | P LINHA AGUA ALIM PART/PAR | LAH30CP002 | *A00 | M88 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055953 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.48227021583187E-02 | 151.573813135772 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | DA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SB013 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M571 | T LINHA AGUA ALIM PART/PAR | LAH30CT001 | *A00 | M571 | CLP | A | P | CEL | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056767 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.55944675087557E-02 | 236.651593461481 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | DA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SB013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M572 | L PISCINA AGUA DESMINERALIZADA 10 | LAR10CL002 | *A00 | M572 | CLP | A | P | M | 8.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05667785358431 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.04407887528588 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | AA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA043 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M573 | F JUS BB AGUA ALIM EMERG 11 | LAR11CF001 | *A00 | M573 | CLP | A | P | KG/S | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05647 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 75.7238728974793 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | AA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA043 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M101 | P MONT VCP DESCARGA BOMBA 11 | LAR11CP003 | *A00 | M101 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.043616 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 153.313096004661 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | AA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SA043 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M574 | T JUS VCL GERADOR DE VAPOR 1 | LAR11CT001 | *A00 | M574 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05781429160265 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.534551852664 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | AA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA043 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M575 | T JUS BB AGUA ALIM EMERG 11 | LAR11CT003 | *A00 | M575 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.05675214799229 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6295687120099 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA046 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M576 | L PISCINA AGUA DESMINERALIZADA 20 | LAR20CL002 | *A00 | M576 | CLP | A | P | M | 8.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05650236680555 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.04541501000197 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M577 | F JUS BB AGUA ALIM EMERG 21 | LAR21CF001 | *A00 | M577 | CLP | A | P | KG/S | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05647 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 75.7238728974793 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | GA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M102 | P MONT VCP DESCARGA BOMBA 21 | LAR21CP003 | *A00 | M102 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.043616 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 153.313096004661 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | GA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M578 | T JUS VCL GERADOR DE VAPOR 2 | LAR21CT001 | *A00 | M578 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05707093340802 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6010308670558 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | GA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M579 | T JUS BB AGUA ALIM EMERG 21 | LAR21CT003 | *A00 | M579 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.05490478824273 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.7952849532334 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1215 | L PISCINA AGUA DESMINERALIZADA 30 | LAR30CL002 | *A00 | M1215 | CLP | A | P | M | 8.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04309666969347 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.88178419700125E-16 | 8.14881328544345 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | AA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA022 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1216 | F JUS BB AGUA ALIM EMERG 31 | LAR31CF001 | *A00 | M1216 | CLP | A | P | KG/S | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04384 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 76.6400980993256 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | AA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA022 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M181 | P MONT VCP DESCARGA BOMBA 31 | LAR31CP003 | *A00 | M181 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04411 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 153.240558944939 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | AA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA022 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1217 | T JUS VCL GERADOR DE VAPOR 3 | LAR31CT001 | *A00 | M1217 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04596460864651 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.6055292629844 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | AA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA022 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1218 | T JUS BB AGUA ALIM EMERG 31 | LAR31CT003 | *A00 | M1218 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.04352164102564 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8293494533697 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA025 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1219 | L PISCINA AGUA DESMINERALIZADA 40 | LAR40CL002 | *A00 | M1219 | CLP | A | P | M | 8.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04435030444194 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 8.13903147616935 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | GA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1220 | F JUS BB AGUA ALIM EMERG 41 | LAR41CF001 | *A00 | M1220 | CLP | A | P | KG/S | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04437 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 76.6012045539416 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | GA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC013 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M182 | P MONT VCP DESCARGA BOMBA 41 | LAR41CP003 | *A00 | M182 | CLP | A | P | BAR | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04411 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 153.240558944939 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC013 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1221 | T JUS VCL GERADOR DE VAPOR 4 | LAR41CT001 | *A00 | M1221 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04071012512584 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 96.0882358936479 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC013 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1222 | T JUS BB AGUA ALIM EMERG 41 | LAR41CT003 | *A00 | M1222 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.04336409801709 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 95.8438192286373 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | GA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC016 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1242 | VREF DE PRESSAO MAXIMA DE VP | LBA01DP011A | *A00 | M1242 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03765290811873 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.3713388336192 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1241 | VREF DE PRESSAO MINIMA DE VP | LBA01DP011B | *A00 | M1241 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03765 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.371608924011 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M470 | F JUS GERADOR DE VAPOR 1 | LBA10CF001A | *A00 | M470 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05059094201517 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 571.107151227785 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | DA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M103 | F JUS GERADOR DE VAPOR 1 | LBA10CF001B | *A00 | M103 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0444697924 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 574.454143495438 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | DA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SB001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M104 | P JUS GERADOR DE VAPOR 1 | LBA10CP001 | *A00 | M104 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042209 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.47162003931842E-02 | 95.9833547785456 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | DA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SB019 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M105 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA10CP951A | *A00 | M105 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047318462304 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.222912035708 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M580 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA10CP952A | *A00 | M580 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056191457672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.019705717581 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1225 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA10CP953A | *A00 | M1225 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04555010115 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.465147997207 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M581 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO A | LBA10CR951A | *A00 | M581 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 107 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M582 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO A | LBA10CR952A | *A00 | M582 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 107 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1226 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO A | LBA10CR953A | *A00 | M1226 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 125 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M583 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO B | LBA10CR954A | *A00 | M583 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 108 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M584 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO B | LBA10CR955A | *A00 | M584 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 108 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1227 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 1-TIPO B | LBA10CR956A | *A00 | M1227 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 126 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M585 | T JUS GERADOR DE VAPOR 1 | LBA10CT001 | *A00 | M585 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05544773286467 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 378.986081020164 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | DA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SB019 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1228 | T VP 1 MONT COLETOR DE VAPOR | LBA10CT003A | *A00 | M1228 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04245770723104 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.708612086023 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M43 | VREF RESFR 100 K/h | LBA10DP051A | *A00 | M43 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058347206526 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.4869503914212 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 6 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M586 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA11CG001 | *A00 | M586 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06728157377049 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 93.6959865677434 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | DA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SB019 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M106 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA11CG951A | *A00 | M106 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047677294685 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.449238527186 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M587 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA11CG952A | *A00 | M587 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056037133517 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6936398599378 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1229 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA11CG953A | *A00 | M1229 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042605189873 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.913583560946 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M107 | VA DE VAPOR PRINCIPAL 1 | LBA12CG002 | *A00 | M107 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049624 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.30923002513168E-02 | 95.3132667509997 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | DA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SB019 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M511 | F JUS GERADOR DE VAPOR 2 | LBA20CF001A | *A00 | M511 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05816936107673 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 567.016984303415 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M108 | F JUS GERADOR DE VAPOR 2 | LBA20CF001B | *A00 | M108 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049805 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.361975199939877 | 571.87951591004 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M109 | P JUS GERADOR DE VAPOR 2 | LBA20CP001 | *A00 | M109 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045374 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.46110563932882E-02 | 95.692652635701 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M110 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA20CP951A | *A00 | M110 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042278270342 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.915501520286 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1230 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA20CP952A | *A00 | M1230 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045838518518 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.425583724419 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M588 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA20CP953A | *A00 | M588 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058545017422 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.703940343717 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M589 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO A | LBA20CR951A | *A00 | M589 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 109 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1231 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO A | LBA20CR952A | *A00 | M1231 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 125 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M590 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO A | LBA20CR953A | *A00 | M590 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 109 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M591 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO B | LBA20CR954A | *A00 | M591 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 110 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1232 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO B | LBA20CR955A | *A00 | M1232 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 126 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 6 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M592 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 2-TIPO B | LBA20CR956A | *A00 | M592 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 110 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M593 | T JUS GERADOR DE VAPOR 2 | LBA20CT001 | *A00 | M593 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058398443855 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 377.929505019946 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | HA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD160 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1063 | T VP 2 MONT COLETOR DE VAPOR | LBA20CT003A | *A00 | M1063 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043615888014 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.2827811401 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1064 | T VP 2 MONT VFR 10 | LBA20CT004A | *A00 | M1064 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042262488809 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.780481687452 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | EA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M47 | VREF RESFR 100 K/h | LBA20DP051A | *A00 | M47 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057359331271 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.5752281580363 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 5 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M594 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA21CG001 | *A00 | M594 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04540025806452 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.6571411079837 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | HA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD160 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M111 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA21CG951A | *A00 | M111 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043451923076 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8357522645804 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1081 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA21CG952A | *A00 | M1081 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043687882352 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8140855047154 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M595 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA21CG953A | *A00 | M595 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05882812199 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.4440347995494 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M112 | VA DE VAPOR PRINCIPAL 2 | LBA22CG002 | *A00 | M112 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047454 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.31816126896578E-02 | 95.5108115608797 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | HA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD160 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1224 | F JUS GERADOR DE VAPOR 3 | LBA30CF001A | *A00 | M1224 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049135398832 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 571.899490445159 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M183 | F JUS GERADOR DE VAPOR 3 | LBA30CF001B | *A00 | M183 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042782849 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 575.383456464961 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M184 | P JUS GERADOR DE VAPOR 3 | LBA30CP001 | *A00 | M184 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04447 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.742338219384 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M193 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA30CP951A | *A00 | M193 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039533808028 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 144.295451327792 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1083 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA30CP952A | *A00 | M1083 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045629787234 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.454214705176 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M596 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA30CP953A | *A00 | M596 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054748817743 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.213954143966 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1084 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO A | LBA30CR951A | *A00 | M1084 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 134 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1085 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO A | LBA30CR952A | *A00 | M1085 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 134 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M597 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO A | LBA30CR953A | *A00 | M597 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 109 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1086 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO B | LBA30CR954A | *A00 | M1086 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 147 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1087 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO B | LBA30CR955A | *A00 | M1087 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 147 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M598 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 3-TIPO B | LBA30CR956A | *A00 | M598 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 110 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA121 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1249 | T JUS GERADOR DE VAPOR 3 | LBA30CT001 | *A00 | M1249 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0456923826087 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 382.521673345384 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1250 | T VP 3 MONT COLETOR DE VAPOR | LBA30CT003A | *A00 | M1250 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04229841048035 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.76725511426 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 13 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | EA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M176 | VREF RESFR 100 K/h | LBA30DP051A | *A00 | M176 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043813349814 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8025685509417 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1251 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA31CG001 | *A00 | M1251 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04411 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.7753493405867 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M194 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA31CG951A | *A00 | M194 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041384805194 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.025983384013 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1252 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA31CG952A | *A00 | M1252 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043700447284 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8129320153066 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M599 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA31CG953A | *A00 | M599 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05797102925 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.5205466267034 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | HA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M195 | VA DE VAPOR PRINCIPAL 3 | LBA32CG002 | *A00 | M195 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042752 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.07375044446457E-02 | 95.9583271040906 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | BA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M245 | F JUS GERADOR DE VAPOR 4 | LBA40CF001A | *A00 | M245 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03818172262774 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 577.933503280469 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA139 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD139 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M196 | F JUS GERADOR DE VAPOR 4 | LBA40CF001B | *A00 | M196 | CLP | A | P | KG/S | 600 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03941179 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 577.249561504397 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA139 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD139 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M197 | P JUS GERADOR DE VAPOR 4 | LBA40CP001 | *A00 | M197 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039406 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.026105122992206 | 96.2339116023885 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M198 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA40CP951A | *A00 | M198 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038158341873 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.486629784478 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M600 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA40CP952A | *A00 | M600 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056891052568 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 141.925697672884 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1253 | P LINHA DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA40CP953A | *A00 | M1253 | CLP | A | P | BAR | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044040696856 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 143.672560324198 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1254 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO A | LBA40CR951A | *A00 | M1254 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 127 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M729 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO A | LBA40CR952A | *A00 | M729 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 117 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1255 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO A | LBA40CR953A | *A00 | M1255 | CLP | A | P | COUNT/S | 1000 | 0.01 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 127 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | BA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1256 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO B | LBA40CR954A | *A00 | M1256 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 128 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M730 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO B | LBA40CR955A | *A00 | M730 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 118 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | BA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1257 | ATV LINHA VAPOR PRINCIPAL 4-TIPO B | LBA40CR956A | *A00 | M1257 | CLP | A | P | COUNT/S | 10000 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 129 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1258 | T JUS GERADOR DE VAPOR 4 | LBA40CT001 | *A00 | M1258 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04394828422877 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 383.160742771377 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1259 | T VP 4 MONT COLETOR DE VAPOR | LBA40CT003A | *A00 | M1259 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04156545454546 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.037314461972 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M246 | VREF RESFR 100 K/h | LBA40DP051A | *A00 | M246 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03489 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.6286271970934 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1260 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA41CG001 | *A00 | M1260 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04212 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.9582389743983 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M199 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA41CG951A | *A00 | M199 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03341597444 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.7664546254984 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M731 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA41CG952A | *A00 | M731 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056907825818 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6156301970416 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | BA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1261 | VSE DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA41CG953A | *A00 | M1261 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04570380295 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.6293739372672 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M200 | VA DE VAPOR PRINCIPAL 4 | LBA42CG002 | *A00 | M200 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038773 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.034831072855944 | 96.3009541765679 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 6 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | HA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M201 | P COLETOR DE VAPOR PRINCIPAL | LBA60CP001 | *A00 | M201 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039135 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.70928238054347E-02 | 96.3176996480779 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB124 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M202 | P COLETOR DE VAPOR PRINCIPAL | LBA60CP002 | *A00 | M202 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03631470215282 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.4957843329463 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M203 | P COLETOR DE VAPOR PRINCIPAL | LBA60CP003 | *A00 | M203 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036965 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.122227973077486 | 96.553141111877 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M204 | P MAXIMA DE VAPOR PRINCIPAL | LBA60FP001 | *A00 | M204 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041215 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.69186901928813E-02 | 96.1251217953957 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M498 | VCP VAP SUPO 1 *LAA* | LBA81CG002 | *A00 | M498 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055953 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.7011846171184 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | GAI21 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | GAI21 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1438 | VCP VAP SUPO 2 *LAA* | LBA82CG002 | *A00 | M1438 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.82540997372152E-02 | 96.1586357877567 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1598 | VAP SUPER-AQC ESQ | LBB10CP001 | *A00 | M1598 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041124 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00834202365646 | 15.3760186333774 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | JA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | JA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1262 | T VAPOR SUPERAQUECIDO ESQUERDO | LBB10CT001A | *A00 | M1262 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04410524152107 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.4210854715202E-14 | 383.103143335698 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1599 | VAP SUPER-AQC DIR | LBB20CP001 | *A00 | M1599 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.0083059369662 | 15.3095036431735 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 12 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | JA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | JA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1263 | T VAPOR SUPERAQUECIDO DIREITO | LBB20CT001A | *A00 | M1263 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04107608163265 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.217836772031 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1600 | VAP MONT SEP UMID | LBC30CP011 | *A00 | M1600 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040582 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.01113043001514 | 15.3867070831661 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1434 | VAP MONT SEP UMID | LBC30CP012 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039858 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.01253154930879 | 15.3987674752791 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | FA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | FA079 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1435 | VAP MONT SEP UMID | LBC30CP013 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039406 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.01253700309547 | 15.4054690882056 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA082 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1433 | COLETOR VAP AUX | LBG20CP002 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041124 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -9.73320594070337E-03 | 15.3773548644933 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1264 | VV VAPOR REAQUECIMENTO 1 | LBJ10CG001A | *A00 | M1264 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04155141668318 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.0106226137641 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1265 | VV VAPOR REAQUECIMENTO 2 | LBJ20CG001A | *A00 | M1265 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04401782032845 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.7838056524168 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1266 | VV VAPOR REAQUECIMENTO 3 | LBJ30CG001A | *A00 | M1266 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03838785265723 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.3031296486186 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1267 | VV VAPOR REAQUECIMENTO 4 | LBJ40CG001A | *A00 | M1267 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04637934478626 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 95.5676356746386 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1268 | F VAPOR AQC REAQUECEDOR ESQUERDO | LBJ61CF001 | *A00 | M1268 | CLP | A | P | KG/S | 103 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03958089865922 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 99.0783883513469 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1269 | P VAPOR AQC REAQUECEDOR ESQUERDO | LBJ61CP011 | *A00 | M1269 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03953898039216 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.1964889111478 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | EA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1270 | T PLACA DE TUBOS SUPERIOR 1 | LBJ61CT011A | *A00 | M1270 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04169289855072 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.990330121774 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1271 | T PLACA DE TUBOS INFERIOR 1 | LBJ61CT016A | *A00 | M1271 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04119462571977 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.174092066105 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1272 | T PLACA DE TUBOS SUPERIOR 2 | LBJ61CT021A | *A00 | M1272 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04096086720867 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.26036232524 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1273 | T PLACA DE TUBOS INFERIOR 2 | LBJ61CT026A | *A00 | M1273 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03753306122449 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 385.529883286729 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1274 | DT MAX 1 REAQUECEDOR ESQUERDO | LBJ61FT001A | *A00 | M1274 | CLP | A | P | K/MIN | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02140163162849 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 29.3714040305271 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1275 | DT MAX 2 REAQUECEDOR ESQUERDO | LBJ61FT001B | *A00 | M1275 | CLP | A | P | K/MIN | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041653 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 28.8003778609575 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1276 | F VAPOR AQC REAQUECEDOR DIREITO | LBJ62CF001 | *A00 | M1276 | CLP | A | P | KG/S | 103 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04224856714773 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 98.824794052608 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | EA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1277 | P VAPOR AQC REAQUECEDOR DIREITO | LBJ62CP011 | *A00 | M1277 | CLP | A | P | BAR | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04232922186212 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.9389777265864 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | EA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1278 | T PLACA DE TUBOS SUPERIOR 1 | LBJ62CT011A | *A00 | M1278 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04208608695652 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 383.845447134051 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1279 | T PLACA DE TUBOS INFERIOR 1 | LBJ62CT016A | *A00 | M1279 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04067562321598 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.36568617211 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA118 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB118 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1280 | T PLACA DE TUBOS SUPERIOR 2 | LBJ62CT021A | *A00 | M1280 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04132569356301 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 384.125737483108 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | EA118 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB118 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1281 | T PLACA DE TUBOS INFERIOR 2 | LBJ62CT026A | *A00 | M1281 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04317512796208 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 383.444724934564 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 15 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | EA118 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB118 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1282 | DT MAX 1 REAQUECEDOR DIREITO | LBJ62FT001A | *A00 | M1282 | CLP | A | P | K/MIN | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042571 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.241300908932905 | 29.0064666185161 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1283 | DT MAX 2 REAQUECEDOR DIREITO | LBJ62FT001B | *A00 | M1283 | CLP | A | P | K/MIN | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041653 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 28.8003778609575 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1284 | VRT 1 EXTR ALTA PRESSAO A5.1 | LBQ51CG001 | *A00 | M1284 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04250153731145 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.9231199388864 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1285 | VRT 2 EXTR ALTA PRESSAO A5.1 | LBQ51CG002 | *A00 | M1285 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04286249594814 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 95.8899187462709 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M205 | P VAPOR EXTR ALTA PRESSAO A5.1 | LBQ51CP001 | *A00 | M205 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03749977844914 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 15.4216900401818 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | EA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1286 | VRT 1 EXTR ALTA PRESSAO A5.2 | LBQ52CG001 | *A00 | M1286 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04266436781609 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.9081398450918 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | EA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1287 | VRT 2 EXTR ALTA PRESSAO A5.2 | LBQ52CG002 | *A00 | M1287 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04115 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.0476396292561 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M206 | P VAPOR EXTR ALTA PRESSAO A5.2 | LBQ52CP001 | *A00 | M206 | CLP | A | P | BAR | 15 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03609523809524 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 15.4425958268223 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1437 | POS VV REDUCAO PRESSAO VAPOR AUX | LBQ53CG003 | *A00 |  | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.08537089047445E-02 | 96.1419168925314 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | CA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M660 | P COLETOR EXTR ALTA PRESSAO A5 | LBQ53CP001 | *A00 | M660 | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05433755368815 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.88178419700125E-16 | 15.1754055843225 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | GA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1288 | VRT 1 EXTR ALTA PRESSAO A6.1 | LBQ61CG001 | *A00 | M1288 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04126608388174 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.0369319119754 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1289 | VRT 2 EXTR ALTA PRESSAO A6.1 | LBQ61CG002 | *A00 | M1289 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035708 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5523101105717 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | EA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M207 | P VAPOR EXTR ALTA PRESSAO A6.1 | LBQ61CP001 | *A00 | M207 | CLP | A | P | BAR | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03612509419744 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.6053771151863 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1290 | VRT 1 EXTR ALTA PRESSAO A6.2 | LBQ62CG001 | *A00 | M1290 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04079196485189 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.0806802675793 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1291 | VRT 2 EXTR ALTA PRESSAO A6.2 | LBQ62CG002 | *A00 | M1291 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0399072236174 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.1624246172095 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M208 | P VAPOR EXTR ALTA PRESSAO A6.2 | LBQ62CP001 | *A00 | M208 | CLP | A | P | BAR | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04885053793103 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.1369876387766 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1292 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A3.1 | LBS31CG001 | *A00 | M1292 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03935724372322 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.2133093350813 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1293 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A3.1 | LBS31CG002 | *A00 | M1293 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03792737579031 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.3458545679619 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M209 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.1 | LBS31CP001 | *A00 | M209 | CLP | A | P | BAR | 3 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0512514 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 3.80498898741062 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | EA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1294 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.1 | LBS31CT001A | *A00 | M1294 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03641058941059 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 192.973713355959 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | EA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1295 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A3.2 | LBS32CG001 | *A00 | M1295 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11370171313403 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 89.7906493459489 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1296 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A3.2 | LBS32CG002 | *A00 | M1296 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03725877149877 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 96.4079579250089 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB154 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M210 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.2 | LBS32CP001 | *A00 | M210 | CLP | A | P | BAR | 3 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04969643031785 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 3.81062551464408 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | EA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB154 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1297 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.2 | LBS32CT001A | *A00 | M1297 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0384483991684 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 192.595029430603 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 4 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | EA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB154 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1298 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A3.3 | LBS33CG001 | *A00 | M1298 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0386350132626 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.2802127052084 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1299 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A3.3 | LBS33CG002 | *A00 | M1299 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03821029618108 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.3195995722994 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M211 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.3 | LBS33CP001 | *A00 | M211 | CLP | A | P | BAR | 3 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04791895477387 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 3.81708908096157 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1300 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A3.3 | LBS33CT001A | *A00 | M1300 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03776556776557 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 192.721753556175 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | EA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1301 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A4.1 | LBS41CG001 | *A00 | M1301 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03880790387183 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.2641886216706 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1302 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A4.1 | LBS41CG002 | *A00 | M1302 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03848055401662 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.2945330205957 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA160 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB160 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M212 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.1 | LBS41CP001 | *A00 | M212 | CLP | A | P | BAR | 10 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0496825945946 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 10.4793582904443 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB160 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1303 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.1 | LBS41CT001A | *A00 | M1303 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03755783658437 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 289.140508048783 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA160 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB160 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1304 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A4.2 | LBS42CG001 | *A00 | M1304 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03937089820359 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.212045356317 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1305 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A4.2 | LBS42CG002 | *A00 | M1305 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03876171293458 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.2684692310157 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA163 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M213 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.2 | LBS42CP001 | *A00 | M213 | CLP | A | P | BAR | 10 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05268287581699 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 10.4494907751424 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | EA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1306 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.2 | LBS42CT001A | *A00 | M1306 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04042160755854 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 288.344645882531 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | EA163 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB163 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1307 | VRT 1 EXTR BAIXA PRESSAO A4.3 | LBS43CG001 | *A00 | M1307 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03903620081411 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.243037462648 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA166 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB166 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1308 | VRT 2 EXTR BAIXA PRESSAO A4.3 | LBS43CG002 | *A00 | M1308 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03633372502938 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.4940130624093 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M214 | P VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.3 | LBS43CP001 | *A00 | M214 | CLP | A | P | BAR | 10 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0393457608974 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 10.5835809543326 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA085 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC085 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1309 | T VAPOR EXTR BAIXA PRESSAO A4.3 | LBS43CT001A | *A00 | M1309 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0371454 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 289.255489153208 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1836 | SAIDA CONDENSADOR 10 | LCA01CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | JA103 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA103 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1837 | SAIDA CONDENSADOR 10 | LCA02CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | JA103 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA103 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1838 | SAIDA CONDENSADOR 20 | LCA03CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA10 | JA106 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA106 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1839 | SAIDA CONDENSADOR 20 | LCA04CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA10 | JA106 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA106 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1840 | SAIDA CONDENSADOR 30 | LCA05CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA10 | JA109 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA109 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1841 | SAIDA CONDENSADOR 30 | LCA06CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA10 | JA109 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA109 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M732 | F COLETOR DE CONDENSADO PRINCIPAL | LCA20CF001B | *A00 | M732 | CLP | A | P | KG/S | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055123554473 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1421.63445564293 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | DA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | DA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M757 | P COLETOR DE CONDENSADO PRINCIPAL | LCA20CP001 | *A00 | M757 | CLP | A | P | BAR | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05651694135955 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 28.3951906737958 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD004 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M733 | T COLETOR DE CONDENSADO PRINCIPAL | LCA20CT001 | *A00 | M733 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0565265060241 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.6497787133788 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | KA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD001 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1842 | MONT RESFR 3 A1/A2 | LCA40CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA10 | JA115 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA115 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1845 | JUS RESFR 3 A1/A2 | LCA40CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | JA118 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA118 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1848 | MONT PREAQC 3 BP A3 | LCA40CT005 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA10 | JA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1851 | JUS PREAQC 3 BP A3 | LCA40CT007 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA10 | AA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M645 | MONT RAMAL 41/42 | LCA41CF001 | *A00 | M645 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.053602 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.00635740252844E-02 | 33.2479091478806 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M739 | JUS RESFR RAMAL 41 | LCA41CT003 | A*00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05948 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.102485252898802 | 141.67561941037 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1428 | JUS RESFR RAMAL 42 | LCA42CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039768 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.104429528693586 | 144.363386379167 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | CA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | CA085 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1843 | MONT RESFR 2 A1/A2 | LCA50CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 9 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA10 | JA115 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA115 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1846 | MONT RESFR 2 A1/A2 | LCA50CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA10 | JA121 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA121 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1849 | MONT PREAQC 2 BP A3 | LCA50CT005 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA10 | JA121 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA121 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1852 | JUS PREAQC 2 BP A3 | LCA50CT007 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A13 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | JA124 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA124 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1844 | MONT RESFR 1 A1/A2 | LCA60CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | JA118 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA118 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1847 | JUS RESFR 1 A1/A2 | LCA60CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA10 | JA127 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA127 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1850 | MONT PREAQC 1 BP A3 | LCA60CT005 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 10 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA10 | JA127 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | JA127 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1853 | JUS PREAQC 1 BP A3 | LCA60CT007 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A13 | 6 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | JA130 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | JA130 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M734 | T COLETOR MONT TQ AGUA ALIM | LCA80CT001 | *A00 | M734 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.05598168674699 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.047917954035 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M735 | L PREAQC 1 BAIXA PRESSAO A1 | LCC11CL001 | *A00 | M735 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05678 | 0.211356 | V | *I20 | L | 2 | -300 | 1419.40612047919 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | BA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | BA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1541 | BP PREAQC 1 A1 | LCC11CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041124 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00152081342823 | 2.40271169757708 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | JA010 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | JA010 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M369 | L PREAQC 2 BAIXA PRESSAO A1 | LCC12CL001 | *A00 | M369 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058413 | 0.2116826 | V | *I20 | L | 2 | -300 | 1417.21615286282 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M803 | BP PREAQC 2 A1 | LCC12CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045555 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00194737725868 | 2.39293712646268 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1537 | L PREAQC 3 BAIXA PRESSAO A1 | LCC13CL001 | *A00 | M1537 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038265 | 0.207653 | V | *I20 | L | 2 | -300 | 1444.71787067849 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | BA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M805 | BP PREAQC 3 A1 | LCC13CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04673 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00193609453878 | 2.39024017133242 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M471 | L PREAQC 1 BAIXA PRESSAO A2 | LCC21CL001 | *A00 | M471 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056208 | 0.2112416 | V | *I20 | L | 2 | -300 | 1420.17481405178 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M802 | BP PREAQC 1 A2 | LCC21CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044651 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00129903816996 | 2.39438725293898 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 9 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA166 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA166 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M661 | L PREAQC 2 BAIXA PRESSAO A2 | LCC22CL001 | *A00 | M661 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05497 | 0.210994 | V | *I20 | L | 2 | -300 | 1421.84137937572 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | HA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M804 | BP PREAQC 2 A2 | LCC22CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00194720951489 | 2.39273100288806 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1414 | L PREAQC 3 BAIXA PRESSAO A2 | LCC23CL001 | *A00 | M1414 | CLP | A | P | MM | 1200 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04521 | 0.2088759 | V | *I20 | L | 2 | -299.70209274021 | 1434.83328014486 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | BA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | BA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M806 | BP PREAQC 3 A2 | LCC23CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045555 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00194737725868 | 2.39293712646268 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA163 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M472 | L PREAQC 1 BAIXA PRESSAO A3 | LCC31CL001 | *A00 | M472 | CLP | A | P | MM | 7000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06505094463887 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 5.6843418860808E-14 | 6572.45555739451 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | BA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M662 | L PREAQC 2 BAIXA PRESSAO A3 | LCC32CL001 | *A00 | M662 | CLP | A | P | MM | 7000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06217454228021 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 6590.25397555924 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1415 | L PREAQC 3 BAIXA PRESSAO A3 | LCC33CL001 | *A00 | M1415 | CLP | A | P | MM | 7000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04520979591837 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.6843418860808E-14 | 6697.22004839181 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | BA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M736 | F JUS RESFR AP PREAQC A5.1 | LCH51CF001 | *A00 | M736 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05364141797197 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 379.635797508713 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1806 | MONT RESFR 1 AP5 | LCH51CT001 | *A00 | M1806 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | BA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | BA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1802 | JUS RESFR 1 AP A5 | LCH51CT002 | *A00 | M1802 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | JA163 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA163 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1310 | F JUS RESFR AP PREAQC A5.2 | LCH52CF001 | *A00 | M1310 | CLP | A | P | KG/S | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05075203640501 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 380.679728557597 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | AA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SA067 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1809 | MONT RESFR 2 AP A5 | LCH52CT001 | *A00 | M1809 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | BA142 | 10 | 12 | 14 | 10 | CVA09 | BA142 | 10 | 12 | 14 | 10 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1805 | JUS RESFR 2 AP A5 | LCH52CT002 | *A00 | m1805 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA166 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA166 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1807 | MONT RESFR 1 AP A6 | LCH61CT001 | *A00 | m1807 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | BA139 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | BA139 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1808 | JUS RESFR 1 AP A6 | LCH61CT002 | *A00 | m1808 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | BA142 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | BA142 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1810 | MONT RESFR 2 AP A6 | LCH62CT001 | *A00 | m1810 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | BA145 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | BA145 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1811 | JUS RESFR 2 AP A6 | LCH62CT002 | *A00 | m1811 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A12 | 9 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | BA145 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | BA145 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1679 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A1.1 | LCJ11CT001 | *A00 | M1679 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA10 | BA133 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB037 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1680 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A1.1 | LCJ11CT002 | *A00 | M1680 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 8 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA10 | BA133 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | SB037 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1681 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A1.1 | LCJ11CT003 | *A00 | M1681 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 8 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA10 | BA136 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB040 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1647 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A1.2 | LCJ12CT001 | *A00 | M1647 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | HA133 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB061 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1648 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A1.2 | LCJ12CT002 | *A00 | M1648 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | HA136 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB064 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1649 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A1.2 | LCJ12CT003 | *A00 | M1649 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | HA136 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB064 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1650 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A1.3 | LCJ13CT001 | *A00 | M1650 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | BA148 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB037 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1651 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A1.3 | LCJ13CT002 | *A00 | M1651 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | BA151 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB040 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1652 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A1.3 | LCJ13CT003 | *A00 | M1652 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | BA151 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB040 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1682 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A2.1 | LCJ21CT001 | *A00 | M1682 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 8 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA10 | BA136 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA10 | SB040 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1683 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A2.1 | LCJ21CT002 | *A00 | M1683 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA72 | A11 | 8 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA10 | BA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA10 | SB043 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1653 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A2.2 | LCJ22CT001 | *A00 | M1653 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | HA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB067 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1654 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A2.2 | LCJ22CT002 | *A00 | M1654 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 10 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | HA139 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB067 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1655 | T MONT RESFR BAIXA PRESSAO A2.3 | LCJ23CT001 | *A00 | M1655 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | BA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | SB043 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1656 | T JUS RESFR BAIXA PRESSAO A2.3 | LCJ23CT002 | *A00 | M1656 | CLP | A | P | CEL | 110 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | BA154 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | SB043 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60Hz | 0 | 27648 | RTD
M1311 | F DESC BB COND PREAQC BP A3.1 | LCJ31CF001 | *A00 | M1311 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04185677606609 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 33.5938689501597 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | BA139 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA139 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1312 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A3.1 | LCJ31CT001 | *A00 | M1312 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03941221856817 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 144.31233087353 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | BA139 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA139 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M609 | F DESC BB COND PREAQC BP A3.2 | LCJ32CF001 | *A00 | M609 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0604450935534 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.77635683940025E-15 | 33.0050091350983 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SD142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M610 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A3.2 | LCJ32CT001 | *A00 | M610 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0562199487467 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.015874797658 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M611 | F DESC BB COND PREAQC BP A3.3 | LCJ33CF001 | *A00 | M611 | CLP | A | P | KG/S | 35 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05251315578051 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 33.2537411126659 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | BA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M612 | T JUS PREAQC BAIXA PRESSAO A3.3 | LCJ33CT001 | *A00 | M612 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05685471425127 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 141.930577568808 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M740 | TQ DRENO LIMPO | LCM01CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 1.5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00149687756725 | 2.36489576820423 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M613 | F COLETOR COMUM DRENOS LIMPOS | LCM30CF001 | *A00 | M613 | CLP | A | P | KG/S | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.056044 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.025709138855218 | 28.432252007355 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA09 | HA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M378 | VCL TQ DRENOS LIMPOS/*LCA* | LCM32CG001 | *A00 | M378 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05708747982099 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 94.5995500929912 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | HA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M743 | POS VV CONTROLE PRESSAO TQ LCM | LCM50CG001 | *A00 |  | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.057852 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.98700055821908E-02 | 94.5877778796866 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A14 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | HA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1429 | JUS RESFR COND 1 | LCN71CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.15650819947443 | 192.317271575513 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | BA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | BA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1430 | JUS RESFR COND 2 | LCN72CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040943 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.121686242350521 | 192.250378975939 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | CA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1539 | JUS COND BB 1 | LCN81CP002 | *A00 |  | CLP | A | P | Bar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050257 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.03032204036946E-03 | 9.52722078695059 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | AA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1540 | JUS COND BB 2 | LCN83CP002 | *A00 |  | CLP | A | P | Bar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046459 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.05222163186081E-03 | 9.56181964284493 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 12 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | AA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M853 | PURGA GV1 | LCQ10CF001 | *A00 | M853 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.249005 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -9.77977694485777E-03 | 12.0173896637282 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC052 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M641 | PURGA GV1 | LCQ10CT001 | *A00 | m641 | CLP | A | P | CEL | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054326 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.8068835601471 | 237.301476431249 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M370 | PURGA GV2 | LCQ20CF001 | *A00 | M370 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.060655 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.95675383695327E-03 | 14.1506491308078 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA09 | GA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M642 | PURGA GV2 | LCQ20CT001 | *A00 | m642 | CLP | A | P | CEL | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054778 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.8498885176516 | 237.159014960824 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | GA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1538 | PURGA GV3 | LCQ30CF001 | *A00 | M1538 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.048629 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -9.05953468462251E-03 | 14.3130311432209 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | CA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB013 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1601 | PURGA GV3 | LCQ30CT001 | *A00 | m1601 | CLP | A | P | CEL | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.8261020819179 | 240.396491803452 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | CA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | CA085 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1594 | PURGA GV4 | LCQ40CF001 | *A00 | M1594 | CLP | A | P | KG/S | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045193 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.55884602700134E-02 | 14.366330869294 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | JA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD028 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1602 | PURGA GV4 | LCQ40CT001 | *A00 | m1602 | CLP | A | P | CEL | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039044 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 99.7386531953257 | 240.857313842989 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | JA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | JA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M643 | TANQUE DE EXPANSAO 1 | LCQ50CP003 | *A00 | m643 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.052969 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.73462034521444E-03 | 9.50430128555087 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | FA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M742 | MONT RESFR PURGA 1 | LCQ51CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05957 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.119545747170534 | 188.868640813887 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 13 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | AA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M741 | JUS RESFR PURGA 1 | LCQ51CT003 | *A00 | M741 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.059209 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.97932575789315E-02 | 94.4665247912158 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | AA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | AA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1605 | TANQUE DE EXPANSAO 2 | LCQ60CP003 | *A00 | m1605 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041395 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.95108414431189E-03 | 9.60917911469165 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1431 | MONT RESFR PURGA 2 | LCQ61CT001 | *A00 | M1431 | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039768 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 192.35060128798 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1432 | JUS RESFR PURGA 2 | LCQ61CT003 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.08537089047445E-02 | 96.1419168925314 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 13 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M614 | F JUS RESFR COND REAQC 1 | LCS71CF001 | *A00 | M614 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055953 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 85.2310661554065 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | BA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | BA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M505 | L TQ COND REAQUECEDOR 1 | LCS71CL001 | *A00 | M505 | CLP | A | P | M | 2.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06240355555555 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.63553334828197 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | BA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M646 | TQ COND REAQC 1 | LCS71CP001 | *A00 | m646 | CLP | A | P | BAR | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056586 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00659359632212 | 10.4171298846683 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1800 | JUS TQ COND REAQC 1 | LCS71CT001 | *A00 | m1800 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA154 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1801 | JUS RESFR REAQC 1 | LCS71CT002 | *A00 | m1801 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 7 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | JA157 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA157 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1313 | F JUS RESFR COND REAQC 2 | LCS72CF001 | *A00 | M1313 | CLP | A | P | KG/S | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038864 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 86.633091530749 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | AA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | AA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1416 | L TQ COND REAQUECEDOR 2 | LCS72CL001 | *A00 | M1416 | CLP | A | P | M | 2.8 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03491709484794 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.70553072699162 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 16 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | AA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SA067 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M647 | TQ COND REAQC 2 | LCS72CP001 | *A00 | m647 | CLP | A | P | BAR | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055321 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.00660150472632 | 10.4296242609844 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1803 | JUS TQ COND REAQC 2 | LCS72CT001 | *A00 | m1803 | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA154 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA154 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1804 | JUS RESFR REAQC 2 | LCS72CT002 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A11 | 8 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | JA160 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA160 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M648 | TQ COND SEP UMID 1 | LCT10CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054416 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.72200911015819E-03 | 14.2332077748347 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M649 | JUS BBS COND SEP 1 | LCT12CF001 | *A00 |  | CLP | A | P | KG/S | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056767 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.101883570294348 | 160.964416536753 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | JA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M644 | JUS BBS COND SEP 1 | LCT12CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.055682 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.10283658565379 | 189.548402440938 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | JA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1606 | TQ COND SEP UMID 2 | LCT20CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040762 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.82336879040457E-03 | 14.4200339451194 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1607 | JUS BBS COND SEP 2 | LCT22CF001 | *A00 |  | CLP | A | P | KG/S | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039677 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -8.87574246451095E-02 | 163.597691806826 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1603 | JUS BBS COND SEP 2 | LCT22CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041667 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.104220910771474 | 192.099990602344 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1314 | VV GOVERNADORA 1 TURBINA AP | MAA10CG002A | *A00 | M1314 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.03295304213 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.809821861505 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1315 | T CARCACA FRONTAL SUPERIOR 50% | MAA10CT001A | *A00 | M1315 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03601702726473 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 386.094040419462 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1316 | T CARCACA FRONTAL INFERIOR 50% | MAA10CT001B | *A00 | M1316 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03646137566138 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 385.928515420805 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1317 | VV GOVERNADORA 1 TURBINA AP | MAA20CG002A | *A00 | M1317 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035278268398 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5923878173499 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | FA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1318 | VV GOVERNADORA 3 DA TURBINA DE AP | MAA30CG002A | *A00 | M1318 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038302592889 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.3110375383918 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1319 | VV GOVERNADORA 1 TURBINA AP | MAA40CG002A | *A00 | M1319 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036306071428 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.4965879840381 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1604 | VAP MONT PALHETA AP | MAA50CP001 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.039316 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.48159026685195E-02 | 77.0072007961664 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA118 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1320 | T CARCACA TRASEIRO SUPERIOR 50% | MAA50CT006A | *A00 | M1320 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03654415311005 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 385.897695529746 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC106 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1321 | T PAREDE VFR 1 VP TURB AP 100% | MAA50CT041A | *A00 | M1321 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03701715925394 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 385.721679174306 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | FA106 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC106 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1322 | T PAREDE VFR 1 VP TURB AP 50% | MAA50CT042A | *A00 | M1322 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03633112056737 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 385.977022267754 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA109 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC109 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1323 | T CARCACA ENTRADA TURBINA AP 100% | MAA50CT061A | *A00 | M1323 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03691365994236 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.4210854715202E-14 | 385.760179899871 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA109 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC109 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1324 | T CARCACA TRASEIRO INFERIOR 50% | MAA50CT062A | *A00 | M1324 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03722467718795 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 385.644507691865 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA109 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC109 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M807 | DISCH SECTION TU LP | MAC10CP001 | *A00 | M807 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04311 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.958671664541611 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1325 | VV INTERCEPTADORA 1 TURBINA BP | MAC11CG002A | *A00 | M1325 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03629595959596 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.4975295657709 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA109 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC109 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1326 | VV INTERCEPTADORA 2 TURBINA BP | MAC12CG002A | *A00 | M1326 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03653972257251 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.4748362482603 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA112 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC112 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M808 | DISCH SECTION TU LP | MAC20CP001 | *A00 | M808 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04311 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.958671664541611 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1327 | VV INTERCEPTADORA 3 TURBINA BP | MAC21CG002A | *A00 | M1327 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03578078756988 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5455250764183 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA112 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC112 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1328 | VV INTERCEPTADORA 4 TURBINA BP | MAC22CG002A | *A00 | M1328 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03579751861042 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5439655948929 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | FA112 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC112 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M809 | DISCH SECTION TU LP | MAC30CP001 | *A00 | M809 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04637 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.955684891577549 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | KA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1329 | VV INTERCEPTADORA 5 TURBINA BP | MAC31CG002A | *A00 | M1329 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03601335858838 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 96.5238519088744 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | FA112 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC112 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1330 | VV INTERCEPTADORA 6 TURBINA BP | MAC32CG002A | *A00 | M1330 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03556543255132 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5656025748468 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA115 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC115 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1331 | T MANCAL FRONTAL AP INFERIOR DIR | MAD11CT024A | *A00 | M1331 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03697047120419 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.652142144232 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA115 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC115 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1332 | T MANCAL FRONTAL AP INFERIOR DIR | MAD11CT028A | *A00 | M1332 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03674955736801 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.68296507481 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA115 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC115 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1443 | EXPANSAO DIFERENCIAL TURBINA AP | MAD11CY011 | *A00 | M1443 | CLP | A | P | MM | 16 | -5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03819130847941 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5 | 20.2274858482082 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1333 | VIBR ABS MANCAL FRONTAL AP | MAD11FY020 | *A00 | M1333 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 137 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1334 | VIBR ABS EIXO MANCAL FRONTAL AP | MAD11FY040 | *A00 | M1334 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 138 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1335 | T MANCAL TRASEIRO INFERIOR DIR | MAD12CT014A | *A00 | M1335 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03473416666667 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 144.964769534204 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 4 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | FA115 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC115 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1336 | T MANCAL TRASEIRO INFERIOR DIR | MAD12CT018A | *A00 | M1336 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03679364016736 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.676813387654 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA088 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC088 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1337 | T MANCAL FRONTAL INF DIR | MAD12CT024A | *A00 | M1337 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03830686536534 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 144.465961849555 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA088 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC088 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1338 | T MANCAL FRONTAL BP1 INFERIOR DIR | MAD12CT028A | *A00 | M1338 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03803301430386 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.504074468763 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | FA088 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC088 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1339 | T MANCAL AXIAL POST AP FRONTAL ESQ | MAD12CT031A | *A00 | M1339 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03828337407932 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.469230409289 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | FA088 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC088 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1340 | T MANCAL AXIAL POST AP FRONTAL DIR | MAD12CT032A | *A00 | M1340 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038028374931 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 144.504720316504 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC091 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1341 | T MANCAL AXIAL POST AP TRASEIR ESQ | MAD12CT033A | *A00 | M1341 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03710774216403 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 144.632996073301 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC091 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1342 | T MANCAL AXIAL POST AP TRASEIR DIR | MAD12CT034A | *A00 | M1342 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03461846153846 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.9809814692 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC091 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1444 | POSI EIXO MANCAL TRASEIRO AP | MAD12CY011 | *A00 | M1444 | CLP | A | P | MM | 0.5 | -0.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03583955555556 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.5 | 0.965400476006795 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA079 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC079 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1343 | VIBR ABS MANCAL AP/BP1 | MAD12FY020 | *A00 | M1343 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 137 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1344 | VIBR ABS EIXO MANCAL AP/BP1 | MAD12FY040 | *A00 | M1344 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 138 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA148 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1345 | T MANCAL TRASEIRO BP1 INFERIOR DIR | MAD13CT014A | *A00 | M1345 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04653579442308 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.330023492115 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | FA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC091 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1346 | T MANCAL TRASEIRO BP1 INFERIOR DIR | MAD13CT018A | *A00 | M1346 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04664929460581 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.314480574406 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC094 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1347 | T MANCAL FRONTAL BP2 INFERIOR DIR | MAD13CT024A | *A00 | M1347 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03803004420567 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.504487935881 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | FA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC094 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1348 | T MANCAL FRONTAL BP2 INFERIOR DIR | MAD13CT028A | *A00 | M1348 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04660682926829 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 143.320295458867 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | FA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC094 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1349 | VIBR ABS MANCAL BP1/BP2 | MAD13FY020 | *A00 | M1349 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 139 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1350 | VIBR ABS EIXO MANCAL BP1/BP2 | MAD13FY040 | *A00 | M1350 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 140 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1351 | T MANCAL TRASEIRO BP2 INFERIOR DIR | MAD14CT014A | *A00 | M1351 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04476685714286 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.572701387377 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | FA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC094 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1352 | T MANCAL TRASEIRO BP2 INFERIOR DIR | MAD14CT018A | *A00 | M1352 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04414949152542 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.657590428801 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1353 | T MANCAL FRONTAL BP3 INFERIOR DIR | MAD14CT024A | *A00 | M1353 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.203037877331 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1354 | T MANCAL FRONTAL BP3 INFERIOR DIR | MAD14CT028A | *A00 | M1354 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04493298701925 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 143.54987531582 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1355 | VIBR ABS MANCAL BP2/BP3 | MAD14FY020 | *A00 | M1355 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 141 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1356 | VIBR ABS EIXO MANCAL BP2/BP3 | MAD14FY040 | *A00 | M1356 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 142 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1357 | T MANCAL TRASEIRO BP3 INFERIOR DIR | MAD15CT014A | *A00 | M1357 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03544375007025 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.865426045426 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1358 | T MANCAL TRASEIRO BP3 INFERIOR DIR | MAD15CT018A | *A00 | M1358 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03535213444932 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 144.878244810671 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1445 | EXPANSAO REL MANCAL TRASEIRO BP3 | MAD15CY011 | *A00 | M1445 | CLP | A | P | MM | 48 | -15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04762047139736 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15 | 60.1362819074814 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1359 | VIBR ABS MANCAL TRASEIRO BP3 | MAD15FY020 | *A00 | M1359 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 141 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1360 | VIBR ABS EIXO MANCAL TRASEIRO BP3 | MAD15FY040 | *A00 | M1360 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 142 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M615 | L CONDENSADOR 1 | MAG10CL022 | *A00 | M615 | CLP | A | P | MM | 3500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05451193633952 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 3319.07101227264 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | KA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SD001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M166 | P VACUO CONDENSADOR 1 | MAG10CP001 | *A00 | M166 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05441779661017 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.948390669443254 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | JA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | JA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M215 | P VACUO CONDENSADOR 1 | MAG10CP005 | *A00 | M215 | CLP | A | P | BARABS | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06738069498069 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 6.93889390390723E-18 | 0.374749142345351 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M616 | L CONDENSADOR 2 | MAG20CL022 | *A00 | M616 | CLP | A | P | MM | 3500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05450499024894 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.13686837721616E-13 | 3319.0928752018 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SD001 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M167 | P VACUO CONDENSADOR 2 | MAG20CP001 | *A00 | M167 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.047105 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.955014062582072 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 12 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | JA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD037 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M216 | P VACUO CONDENSADOR 2 | MAG20CP005 | *A00 | M216 | CLP | A | P | BARABS | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03409830890643 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 0.386810418849834 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | EA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M617 | L CONDENSADOR 3 | MAG30CL022 | *A00 | M617 | CLP | A | P | MM | 3500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05653619153675 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.13686837721616E-13 | 3312.71188629061 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | KA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SD001 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M168 | P VACUO CONDENSADOR 3 | MAG30CP001 | *A00 | M168 | CLP | A | P | BAR | 0 | -1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05544827586207 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1 | 0.947464715107163 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 12 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | JA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD037 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M217 | P VACUO CONDENSADOR 3 | MAG30CP005 | *A00 | M217 | CLP | A | P | BARABS | 0.4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04666765432099 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -6.93889390390723E-18 | 0.38216524447724 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | EA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1361 | VV CONTROLE DE BYPASS 11 | MAN11CG002A | *A00 | M1361 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1353585848875 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA124 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB124 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1362 | VV CONTROLE DE BYPASS 12 | MAN12CG002A | *A00 | M1362 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1353585848875 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA124 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB124 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1363 | VV CONTROLE DE BYPASS 21 | MAN21CG002A | *A00 | M1363 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1353585848875 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1364 | VV CONTROLE DE BYPASS 22 | MAN22CG002A | *A00 | M1364 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1353585848875 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1365 | VV CONTROLE DE BYPASS 31 | MAN31CG002A | *A00 | M1365 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21147497142857 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -5.55111512312578E-17 | 45.2186894683243 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | EA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1366 | VV CONTROLE DE BYPASS 32 | MAN32CG002A | *A00 | M1366 | CLP | A | P | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41126533333333 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.77555756156289E-17 | 41.4720016986932 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | EA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB127 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1596 | TANQUE OLEO TURBINA | MAV10CL001 | *A00 | M1596 | CLP | A | P | MM | 600 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045645 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -400 | 956.347517560931 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | EA106 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M218 | P COLETOR DE SUPRIMENTO DE OLEO | MAV21CP001 | *A00 | M218 | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04549170134639 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 15.3038039224942 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB130 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M219 | P OLEO DE LEVANTAMENTO DA TURBINA | MAV35CP001 | *A00 | M219 | CLP | A | P | BAR | 250 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043912 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -2.8421709430404E-14 | 239.483787905494 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | EA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB130 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1367 | T MONT RESFR OLEO LUBRIFICACAO | MAV41CT001B | *A00 | M1367 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0402 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1353585848875 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | EA130 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB130 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M220 | P OLEO DE LUBRIFICACAO DA TURBINA | MAV42CP001 | *A00 | M220 | CLP | A | P | BAR | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03959381088825 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 3.84765661175138 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 16 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | EA130 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB130 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1368 | T JUS RESFR OLEO LUBRIFICACAO | MAV42CT001B | *A00 | M1368 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050106 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.2284816961335 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | EA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1369 | P COLETOR DE VAPOR DE SELAGEM | MAW20CP001 | *A00 | M1369 | CLP | A | P | MBAR | 30 | -10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0380310880829 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -10 | 38.53449136468 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA139 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB139 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1597 | L TANQUE DE FLUIDO DE CONTROLE | MAX11CL001 | *A00 |  | CLP | A | P | MM | 750 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045193 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -650 | 1339.46553411667 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1370 | T ESPACO VAZIO TQ FLUIDO CONTROLE | MAX11CT001B | *A00 | M1370 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03921061007958 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.2268851280711 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 17 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M221 | P FLUIDO CONTROLE DE ALTA PRESSAO | MAX31CP001 | *A00 | M221 | CLP | A | P | BAR | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03852754716981 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 57.7741054279317 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC121 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M222 | P FLUIDO CONTROLE DE BAIXA PRESSAO | MAX41CP001 | *A00 | M222 | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043912 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 15.3269624259516 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA121 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC121 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M223 | P FL CTRL SECUNDARIO AUXILIAR 1 | MAX46CP001 | *A00 | M223 | CLP | A | P | BAR | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04264758337412 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.44089209850063E-16 | 5.75458102591417 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | EA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M224 | P FL CTRL SECUNDARIO AUXILIAR 1 | MAX46CP002 | *A00 | M224 | CLP | A | P | BAR | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03782375 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.44089209850063E-16 | 5.78132847701741 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | EA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M225 | P FLUIDO DE CONTROLE DE PARTIDA | MAX47CP001 | *A00 | M225 | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03756 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 15.4207949419793 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | EA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M226 | P FLUIDO DE CONTROLE DE TRIP | MAX51CP001 | *A00 | M226 | CLP | A | P | BAR | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03352319361278 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 15.4810265496515 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | EA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1371 | TSE TEMP CALC EIXO TURB AP | MAY01EP001A | *A00 | M1371 | CLP | A | P | CEL | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040029 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.8421709430404E-14 | 384.604660062364 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | EA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1372 | TSE MARGEM TEMP SUBIDA ADMISSAO | MAY01EP001D | *A00 | M1372 | CLP | A | P | K | 150 | -150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03663767123288 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -150 | 289.397161925641 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | EA100 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB100 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1373 | TSE MARGEM TEMP DESCIDA ADMISSAO | MAY01EP001E | *A00 | M1373 | CLP | A | P | K | 150 | -150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03684421940928 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -150 | 289.339511552582 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | EA100 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB100 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1374 | TSE MARGEM TEMP SUBIDA TURBINA | MAY01EP001F | *A00 | M1374 | CLP | A | P | K | 150 | -150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03671861111111 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -150 | 289.374567780232 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | EA103 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB103 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1375 | TSE MARGEM TEMP DESCIDA TURBINA | MAY01EP001G | *A00 | M1375 | CLP | A | P | K | 150 | -150 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04294857142857 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -150 | 287.646014595981 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | EA103 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SB103 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M113 | CORRENTE DO GERADOR | MKA02CE002E | *A00 | M113 | CLP | A | P | KA | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04492101059495 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 38.2804054990005 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA097 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC097 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M114 | TENSAO DO GERADOR | MKA02CE011 | *A00 | M114 | CLP | A | P | KV | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04611606058152 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 28.6775063785213 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | GA097 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SC097 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M115 | FREQUENCIA DO GERADOR | MKA02CE021 | *A00 | M115 | CLP | A | P | HZ | 65 | 55 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04158902167308 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 55 | 9.60071562960333 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | GA097 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | SC097 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M227 | POTENCIA ATIVA DO GERADOR 1 | MKA02CE901A | *A00 | M227 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0397409 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1442.66711062343 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 8 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | HA163 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD163 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M228 | POTENCIA ATIVA DO GERADOR 2 | MKA02CE901B | *A00 | M228 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040671 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1441.37772648608 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA127 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC127 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M229 | POTENCIA ATIVA DO GERADOR 3 | MKA02CE901C | *A00 | M229 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040696 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1441.34310115538 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 8 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SA133 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M230 | POTENCIA ATIVA DO GERADOR 4 | MKA02CE901D | *A00 | M230 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040316 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1441.86958577971 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 8 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA163 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC163 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M116 | POTENCIA ATIVA DO GERADOR | MKA02CE901E | *A00 | M116 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045464 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.13686837721616E-13 | 1434.76963338766 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA09 | GA097 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA09 | SC097 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M117 | POTENCIA REATIVA DO GERADOR | MKA02CE902E | *A00 | M117 | CLP | A | P | MVAR | 1000 | -800 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04802778644135 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -800 | 1717.51171418081 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 15 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | GA100 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SC100 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M231 | POTENCIA TOTAL DO GERADOR | MKA02FE001A | *A00 | M231 | CLP | A | P | MW | 1500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036411160221 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1447.30205305793 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | EA103 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SB103 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1376 | T DRENO OLEO SELAGEM H2 LADO TURB | MKA06CT001A | *A00 | M1376 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03584510906846 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 96.5395300171186 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA127 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC127 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1377 | T DRENO OLEO SELAGEM H2 LADO EXCIT | MKA07CT001A | *A00 | M1377 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03621097852029 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 96.5054434597869 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA127 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC127 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1449 | MON PT ORVALHO GER | MKA12CM001 | *A00 | M1449 | CLP | A | P | CEL | 75 | -15 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.037959 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -15.0706190311138 | 86.7766636554177 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1378 | T GAS QUENTE RESFR GER A/D | MKA71CT001A | *A00 | M1378 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476346 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 95.4531284094664 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | FA127 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC127 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1379 | T GAS QUENTE RESFR GER B/C | MKA72CT001A | *A00 | M1379 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.040029 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 96.1511650155909 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA130 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC130 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1380 | T GAS FRIO RESFR GER A | MKA75CT003A | *A00 | M1380 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03739750819672 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 96.3950647749551 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA136 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC136 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1381 | T GAS FRIO RESFR GER B | MKA76CT002A | *A00 | M1381 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03740869565217 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 96.3940252468525 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA136 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC136 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1382 | T GAS FRIO RESFR GER C | MKA77CT001A | *A00 | M1382 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03526654205607 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.5934819079506 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | FA136 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC136 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1383 | T AR FRIO EXCITATRIZ | MKC80CT011A | *A00 | M1383 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05189203007519 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.066791211311 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | FA136 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC136 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1384 | T AR QUENTE EXCITATRIZ | MKC82CT001B | *A00 | M1384 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04834964467005 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 95.3880229829936 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA139 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC139 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1385 | T AR QUENTE RODA DE RETIFICADORES | MKC84CT001A | *A00 | M1385 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03699523559424 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 96.4324584796151 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA139 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC139 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1446 | T MANCAL GERADOR LADO TURBINA | MKD11CT014A | *A00 | M1446 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04108517324953 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 144.080430549027 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | JA091 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD031 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1447 | T MANCAL GERADOR LADO TURBINA | MKD11CT018A | *A00 | M1447 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04993043501305 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 142.866608108313 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | JA091 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD031 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1386 | VIBR ABS MANCAL GER LADO TURBINA | MKD11FY020 | *A00 | M1386 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 143 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1448 | T MANCAL GERADOR LADO EXCITATRIZ | MKD12CT014A | *A00 | M1448 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04867673998623 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 7.105427357601E-15 | 143.03740540862 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | JA091 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD031 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1481 | T MANCAL GERADOR LADO EXCITATRIZ | MKD12CT018A | *A00 | M1481 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03591240831371 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -7.105427357601E-15 | 144.799887322689 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | JA091 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD031 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1387 | VIBR ABS MANCAL GER LADO EXCIT | MKD12FY020 | *A00 | M1387 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 143 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1482 | T MANCAL DA EXCITATRIZ | MKD14CT014A | *A00 | M1482 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0368081425575 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 144.674789715669 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | JA094 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SD034 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1483 | T MANCAL DA EXCITATRIZ | MKD14CT018A | *A00 | M1483 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03594810810811 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 144.794897375638 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | JA094 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SD034 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1163 | T MANCAL DA EXCITATRIZ | MKD15CT014A | *A00 | M1163 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04718702380549 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 143.240888771614 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | JA094 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SD034 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1164 | T MANCAL DA EXCITATRIZ | MKD15CT018A | *A00 | M1164 | CLP | A | P | CEL | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04655331625775 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 143.327623800732 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 11 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | JA094 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SD034 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1439 | VIB ABS MANCAL EXC | MKD15CY021 | *A00 |  | CLP | A | P | uM | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03606 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 201 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | HA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1440 | VIB ABS MANCAL EXC | MKD15CY023 | *A00 |  | CLP | A | P | uM | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.035789 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 202 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 13 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | GA163 | 12 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | GA163 | 12 | 14 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1388 | VIBR ABS MANCAL EXCITATRIZ | MKD15FY020 | *A00 | M1388 | CLP | A | P | MYM | 160 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 143 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1389 | VIBR ABS EIXO MANCAL EXCITATRIZ | MKD15FY040 | *A00 | M1389 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 144 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 7 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | HA154 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M169 | VIBR REL EIXO BB EIXO AG PRIMARIA | MKD19CY043 | *A00 | M169 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 123 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M170 | VIBR REL EIXO BB EIXO AG PRIMARIA | MKD19CY044 | *A00 | M170 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 123 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | GA157 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M242 | VIBR REL EIXO BB EIXO AG PRIMARIA | MKD19FY043 | *A00 | M242 | CLP | A | P | MYM | 400 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 136 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A21 | 9 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | GA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA160 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1390 | CONDU AG VAZ APOS TRATAMENTO | MKF06CQ001 | *A00 | M1390 | CLP | A | P | MYSIE/C | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02667895424837 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4.87007158304955 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1391 | L SAIDA AGUA VAZAMENTO | MKF16CL003 | *A00 | M1391 | CLP | A | P | M | 8.1 | 5.6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030150887573 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 5.6 | 2.42682895307688 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1392 | L SAIDA AGUA VAZAMENTO | MKF16CL004 | *A00 | M1392 | CLP | A | P | M | 15 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.049578482537 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 5 | 9.52763434691267 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1393 | P DESC BOMBA DO EIXO AGUA PRIMARIA | MKF21CP001 | *A00 | M1393 | CLP | A | P | BAR | 25 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03938449675693 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 24.0526966469142 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | FA142 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC142 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1394 | T SAI RESFR AGUA VAZAMENTO | MKF56CT001A | *A00 | M1394 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03746044728435 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.5527136788005E-15 | 96.3892168243713 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC145 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1395 | CONDU AG VAZ JUS TROCADOR IONS | MKF60CQ001 | *A00 | M1395 | CLP | A | P | MYSIE/C | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24956596 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 20.0347835898774 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1396 | CONDU AG PRIMARIA MONT GERADOR | MKF80CQ001 | *A00 | M1396 | CLP | A | P | MYSIE/C | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04907240378 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 4.76611526714478 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1397 | T SAIDA RESFR AGUA PRIMARIA | MKF80CT002A | *A00 | M1397 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036603 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.104785148331715 | 96.5700322576065 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA145 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC145 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M232 | F AG PRIMARIA SAI ROTOR GERADOR | MKF81CF002A | *A00 | M232 | CLP | A | P | DM3/S | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.036866640092 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 48.2222091700853 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA076 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1398 | T AG PRIMARIA SAI ROTOR GERADOR | MKF81CT001A | *A00 | M1398 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04438914660832 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 95.7497502963842 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA10 | FA148 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC148 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M233 | F AG PRIMARIA SAI ENROL ESTATOR | MKF82CF001A | *A00 | M233 | CLP | A | P | DM3/S | 55 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03355878656706 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 53.2141961490949 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA076 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC076 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1417 | DP E/S AGUA PRIM ESTATOR GERADOR | MKF82CP002 | *A00 |  | CLP | A | P | BAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.037417 | 0.2 | Volts | *I20 | L | 2 | -0.753844153491379 | 3.61845251571102 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | FA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | FA154 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1399 | T AG PRIMARIA SAI ENROL ESTATOR | MKF82CT001A | *A00 | M1399 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03592437814259 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 96.5321427991685 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA10 | FA148 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC148 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M234 | F AG PRIMARIA SAI BUCHA GERADOR L1 | MKF83CF001A | *A00 | M234 | CLP | A | P | DM3/S | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03847717934977 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1.2518329972489 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M235 | F AG PRIMARIA SAI BUCHA GERADOR L2 | MKF83CF011A | *A00 | M235 | CLP | A | P | DM3/S | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04095380927476 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1.24885464505454 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M236 | F AG PRIMARIA SAI BUCHA GERADOR L3 | MKF83CF021A | *A00 | M236 | CLP | A | P | DM3/S | 1.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03961912361136 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 1.25045795183543 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1400 | T AG PRIMARIA SAI BUCHAS GERADOR | MKF83CT001A | *A00 | M1400 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0429388256116 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 95.8829008416269 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC151 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M237 | F AG PRIMARIA SAI BAR GERADOR L1 | MKF85CF001A | *A00 | M237 | CLP | A | P | DM3/S | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0375875116608 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 2.22044604925031E-16 | 3.56596427618684 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | CVA10 | FA073 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC073 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M238 | F AG PRIMARIA SAI BAR GERADOR L2 | MKF85CF011A | *A00 | M238 | CLP | A | P | DM3/S | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038265 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 3.56363741434027 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | FA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M239 | F AG PRIMARIA SAI BAR GERADOR L3 | MKF85CF021A | *A00 | M239 | CLP | A | P | DM3/S | 3.7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03950484538294 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 3.5593869681646 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A13 | 7 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | FA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1401 | T AG PRIMARIA SAI BARRAMENTOS GER | MKF85CT001A | *A00 | M1401 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03987588074113 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 3.5527136788005E-15 | 96.1653230467556 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 10 | 30 | 31 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC151 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1402 | P H2 CARCACA DO GERADOR | MKG25CP001 | *A00 | M1402 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03998 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.61556953018327 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1403 | PUREZA DO HIDROGENIO | MKG25CQ001C | *A00 | M1403 | CLP | A | P | % | 100 | 70 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 145 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 7 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | FA151 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1404 | P OLEO SEL MONT ANEIS LADO AGUA | MKW71CP001 | *A00 | M1404 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04438755877034 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -4.44089209850063E-16 | 9.57498958698239 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA10 | FA130 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC130 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1405 | P OLEO SEL LADO TURBINA LADO AGUA | MKW71CP011 | *A00 | M1405 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03972529411765 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 9.61792509673087 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 15 | 43 | 44 | 0 | 0 | CVA10 | FA130 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | SC130 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1406 | P OLEO SEL LADO EXCIT LADO AGUA | MKW71CP021 | *A00 | M1406 | CLP | A | P | BAR | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04382767499665 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 4.44089209850063E-16 | 9.58012537848461 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 5 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 | CVA10 | FA130 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SC130 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1407 | T OLEO SEL SAI RESFR/FI LADO AGUA | MKW71CT001A | *A00 | M1407 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03777138417462 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.3603367031883 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SC133 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1408 | T OLEO SEL SAI RESFR/FI LADO H2 | MKW73CT001A | *A00 | M1408 | CLP | A | P | CEL | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03853939273665 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 96.2890774287243 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | FA133 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | SC133 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M240 | ROTACAO DA TURBINA | MYA01FS001B | *A00 | M240 | CLP | A | P | S-1 | 36 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03952859340512 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 34.6310820389047 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 12 | 35 | 36 | 0 | 0 | CVA10 | EA103 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | SB103 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M241 | ROTACAO DA TURBINA | MYA01FS001D | *A00 | M241 | CLP | A | P | S-1 | 33 | 27 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03475157336867 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 27 | 5.79849323685183 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 14 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA10 | EA106 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | SB106 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1824 | MONT CONDENSADOR 10 | PAB10CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | JA124 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA124 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1825 | JUS CONDENSADOR 10 | PAB10CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | JA127 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA127 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1826 | MONT CONDENSADOR 10 | PAB20CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA133 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA133 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1827 | JUS CONDENSADOR 10 | PAB20CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 5 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | JA136 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA136 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1828 | MONT CONDENSADOR 20 | PAB30CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | CVA09 | JA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA139 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1829 | JUS CONDENSADOR 20 | PAB30CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | CVA09 | JA136 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA136 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1830 | MONT CONDENSADOR 20 | PAB40CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | CVA09 | JA142 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA142 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1831 | JUS CONDENSADOR 20 | PAB40CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | CVA09 | JA145 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA145 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1832 | MONT CONDENSADOR 30 | PAB50CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | CVA09 | JA148 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA148 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1833 | JUS CONDENSADOR 30 | PAB50CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | CVA09 | JA142 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA142 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1834 | MONT CONDENSADOR 30 | PAB60CT001B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 7 | 38 | 39 | 40 | 41 | CVA09 | JA145 | 10 | 12 | 14 | 16 | CVA09 | JA145 | 10 | 12 | 14 | 16 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M1835 | JUS CONDENSADOR 30 | PAB60CT002B | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | RTD | *I20 | L | 2 | 0 | 0.1 | [7 empty] | W | - | CKA71 | A15 | 6 | 8 | 43 | 44 | 45 | 46 | CVA09 | JA151 | 2 | 4 | 6 | 8 | CVA09 | JA151 | 2 | 4 | 6 | 8 | 60 Hz | 0 | 27648 | RTD
M492 | L TQ EXP SIS AG REFR FECH SEG 10 | PJB13CL001 | *A00 | M492 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.058168193 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.55157924596586 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA09 | AA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | AA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M854 | L TQ EXP SIS AG REFR FECH SEG 20 | PJB23CL001 | *A00 | M854 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.062202252 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.54188879275696 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | GA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | GA079 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1073 | L TQ EXP SIS AG REFR FECH SEG 30 | PJB33CL001 | *A00 | M1073 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.044898378 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.58398333928699 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1595 | L TQ EXP SIS AG REFR FECH SEG 40 | PJB43CL001 | *A00 | M1595 | CLP | A | P | M | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.041417612 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 2.59261987591583 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 8 | 23 | 24 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | CVA10 | AA076 | 14 | 16 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M618 | L PISCINA INDIVIDUAL AGUA GELADA R | QKA12CL001 | *A00 | M618 | CLP | A | P | M | 2.1 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.058482803984 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.05 | 0.991985883991623 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | AA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M619 | L PISCINA INDIVIDUAL AGUA GELADA R | QKA22CL001 | *A00 | M619 | CLP | A | P | M | 2.1 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.056332055169 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.05 | 0.994005620545154 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | GA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | GA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1409 | L PISCINA INDIVIDUAL AGUA GELADA R | QKA32CL001 | *A00 | M1409 | CLP | A | P | M | 2.1 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04521 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.05 | 1.00458281110973 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A11 | 11 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | AA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | AA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1410 | L PISCINA INDIVIDUAL AGUA GELADA R | QKA42CL001 | *A00 | M1410 | CLP | A | P | M | 2.1 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04521 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.05 | 1.00458281110973 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 9 | 9 | 28 | 29 | 0 | 0 | CVA10 | GA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA10 | GA085 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M620 | L PISCINA COMUM R0/*KJM* | QKA63CL005 | *A00 | M620 | CLP | A | P | M | 2.1 | 1.05 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.054252283526 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 1.05 | 0.995966540843736 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | CVA09 | AA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | AA073 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M621 | T PISCINA COMUM R0/*KJM* | QKA63CT001 | *A00 | M621 | CLP | A | P | CEL | 20 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0554720665742 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 18.9488671783754 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 11 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA09 | AA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | SA001 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M622 | ATV PURGA GERADOR DE VAPOR 1 | QUC25CR001 | *A00 | M622 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 115 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A13 | 9 | 6 | 18 | 19 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | FA100 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M623 | ATV PURGA GERADOR DE VAPOR 2 | QUC26CR001 | *A00 | M623 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 115 | [8 empty] | - | - | CKA71 | A15 | 10 | 11 | 33 | 34 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | KA079 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1411 | ATV PURGA GERADOR DE VAPOR 3 | QUC27CR001 | *A00 | M1411 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 146 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A12 | 10 | 7 | 21 | 22 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | BA160 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1412 | ATV PURGA GERADOR DE VAPOR 4 | QUC28CR001 | *A00 | M1412 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 146 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M1413 | ATV EFLUENTES TOTAIS | QUP30CR001 | *A00 | M1413 | CLP | A | P | E6BQ/M3 | 1000 | -0.02 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | T | 1 | 146 | [8 empty] | - | - | CKA72 | A22 | 10 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA10 | JA073 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V
M810 | TEMP TOMADA AGUA 4 METROS | UPC02CT001 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.045826 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.46080655564229E-02 | 47.842191784825 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 13 | 38 | 39 | 0 | 0 | CVA09 | HA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M811 | TEMP TOMADA AGUA 8 METROS | UPC02CT002 | *A00 |  | CLP | A | P | CEL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046097 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -3.45990938494865E-02 | 47.8297892966422 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 8 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | HA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | CVA09 | HA070 | 6 | 8 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M495 | NIVEL DO POÇO DE SELAGEM | UQJ01CL001 | *A00 | M495 | CLP | A | P | M | 6.3 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.051342 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -0.705422619508344 | 6.66331471539075 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A12 | 10 | 14 | 40 | 41 | 0 | 0 | CVA09 | DA040 | 10 | 12 | 0 | 0 | CVA09 | DA040 | 10 | 12 | 0 | 0 | 60 Hz | -2.5 | 2.5 | V
M777 | Sinal de teste Analogico | SINALTESTEANA | ANAL | 0 | CLP | A | P | ADM | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | V | *I20 | L | 2 | 0 | 100 | [7 empty] | - | - | CKA72 | A23 | 8 | 16 | 45 | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -2.5 | 2.5 | V
M624 | F AGUA DMIN SAIDA ANGRA 2 | Y GCA01CF002 | *A00 | M624 | CLP | A | P | KG/S | 30 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06679 | 0 | V | *I20 | L | 2 | -1.77635683940025E-15 | 28.1217484228386 | [7 empty] | - | - | CKA71 | A11 | 14 | 5 | 16 | 17 | 0 | 0 | CVA09 | AA121 | 2 | 4 | 0 | 0 | CVA09 | SA040 | 2 | 4 | 0 | 0 | 60Hz | -2.5 | 2.5 | V